厦门大学

物资采购文件

项目：废气排放系统

编号：XDWZCG2022-A-004

厦门大学资产与后勤事务管理处

2022年4月25日

第一章 采购邀请

受学校采购领导小组的委托，我单位以比价方式进行以下项目的采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加报价。

- 项目编号：XDWZCG2022-A-004

- 项目名称：废气排放系统

- 预算金额：人民币60万元

- 供货地点：国家大学科技园南太武园区

- 合同签订之日起90个日历日内全部完成

- 报价文件递交截止：2022年4月30日上午9:30

- 报名截至：供应商必须在即日起至2022年4月28日下午5点（节假日除外），以邮件方式按格式6进行报名（需注明公司名称、报价项目、联系人及电话等并加盖公章），逾期视为放弃参与机会。

- 报价文件递交要求：供应商必须在截止时间内递交报价文件，逾期视为放弃参与机会。报价文件可派人送交也可通过邮寄方式（需采用EMS或顺丰）递交，人工递交必须在截止时间之前，将报价文件密封后送至厦门大学思明校区嘉庚主楼711,并签名确认；邮寄方式递交必须在密封外层注上“报价文件”字样，如超过时限寄达或未按指定快递公司邮寄，我方将拒收并退件，视为放弃参与报价。

邮寄地址：厦门市思明南路422号厦门大学嘉庚三号楼711物资科

收件人：许老师    电话：0592-2181873

- 本批采购的咨询联系人：

用户：吴老师  0592- 2181898

物资科：许老师  0592-2181873

邮箱：xuxuq@xmu.edu.cn

厦门大学资产与后勤事务管理处

2022年4月25日

第二章  采购项目说明及要求

- 项目概况

本项目为送风、排废气工程。厂房分一楼、二楼和屋面，一楼消防排烟系统风量为57000m3/h（此项内容不在本工程范围内），二楼工艺设备区域消防排烟系统风量为50000m3/h（此项内容不在本工程范围内），二楼配电房消防排烟系统风量为12000m3/h（此项内容不在本工程范围内）。根据业主要求，车间要维持正压（3-5Pa)且要相对干净，在屋面安装送风系统2套，新风经初效过滤器、中效过滤器过滤后分别对一楼、二楼送风，风机风量按5次/小时计算（分别为≧87000 m3/h 、≧80000m3/h）。根据工艺要求，在屋面设一台工艺设备排气风机，单台排气量为≧9330m3/h，对一楼、二楼的热解炉及终烧炉进行排废气，排废气风管系统均采用不锈钢板制作，车间支管末端在接入设备之前设调节阀，根据现场需求设排气罩。消防排烟系统风机为全功率开启，送风、排废气系统电机变频控制。除以上送风、排废气系统，本项目还对氦气房、喷丝板清洗室、空压机房等设备房设辅助排废气管道、管件。

- 采购货物清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风系统 | 详见附件 | 套 | 1 |
| 2 | 排气系统 | 详见附件 | 套 | 1 |
| 3 | 自控系统 | 详见附件 | 套 | 1 |

- 包含一层轴A~H交轴1~2区域内的送风管道、管件的供装；一层轴A~F交轴3~4区域内的设备排气管道、管件的供装。

- 包含二层轴A~H交轴1~2区域内的送风管道、管件的供装；二层轴A~F交轴1~4区域内的设备排气管道、管件的供装。

- 包含屋面层轴A~B交轴1~2区域内的设备用房的2台送风风机箱（SF-1、SF-2）及其对应的送风管道、管件的供装；屋面层轴B~C交轴3~4区域内的排烟机房的1台排风机（GYPQ-1）及其对应的排风管道、管件的供装。SF1离心式加压送风机风量87000m3/h，全压850Pa，功率45KW，转速600rpm；SF2离心式加压送风机风量80000m3/h，全压700Pa，功率30KW，转速600rpm；GYPQ-1离心式高温排风机风量9330m3/h，全压610Pa，功率3KW，转速900rpm。

- 包含屋面轴K~L交轴8~9的空压机房3台空压机排气管道供装，不含墙体取孔及修复。

- 二层氦气房一台设备排气、二层喷丝板清洗室换气、一层交联仪加热炉排气的排气管道、管件的供装。

- 包含两台2台送风风机箱（SF-1、SF-2）、1台排风机（GYPQ-1）的自动控制，一层二层生产车间的压力控制。

- 屋面尾气燃烧点火装置和防风罩的制作与安装。

- 主要技术参数及要求

### 主要根据

  - 本采购项目为废气排放系统工程。投标单位应依据现行国家的设计、施工与验收规范、规程的要求，进行本工程项目的深化设计。

  - 本项目的设计要遵循技术先进、设备安全、系统可靠的原则，通过优化技术解决方案，使本系统在日后运行过程中操作简易、维护方便、运行节能、可应对各类突发情况等优势。

  - 设计、施工及验收依据的规范和标准：

GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》

CB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 50019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》
GB/T1883-2002 《室内空气质量标准》  
GB 3096-2008  《城市区域环境噪声标准》

GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》

GB 50264-1997 《工业设备及管道绝热工程设计规范》

GB 4272-1992 《设备及管道保温技术通则》

HGT21629-1999(3) 《管道安装支架标准》

GB50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》

GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》

本次招标文件的相关说明及要求。

- ★排风量：氮气热解炉≧100m3/h，氢气热解炉≧60 m3/h，终烧炉≧50 m3/h。

### 风管技术要求

- 总体要求：

  - 通风系统的送风管采用镀锌钢板（镀锌钢板壁厚见下表一）咬口制作，镀锌角钢法兰连接（角钢规格要求见下表二）；排气管道采用304不锈钢螺旋风管；风管的漏风率必须小于相关规范的标准，风管与设备的连接应采用双层皮革软接头并使光滑的一面朝内，软接长度为150~200mm。

  - 采用镀锌钢板（镀锌钢板壁厚见下表一）咬口制作，镀锌角钢法兰连接（角钢规格要求见下表二），风管法兰间垫4mm厚不燃材料。

- 镀锌钢板

表一：镀锌钢板厚度（MM）

| 类别 风管直径D或 长边尺寸b | 圆形风管 | 矩形风管（中、低压系统） | 矩形风管（高压系统） |
| --- | --- | --- | --- |
| D(b)≤320 | 0．5 | 0．5 | 0.75 |
| 320＜D(b)≤450 | 0．6 | 0．6 | 0.75 |
| 450＜D(b)≤630 | 0．75 | 0．6 | 1.0 |
| 630＜D(b)≤1000 | 0．75 | 0．75 | 1.0 |
| 1000＜D(b)≤1250 | 1．0 | 1．0 | 1.2 |
| 1250＜D(b)≤1500 | 1．2 | 1．0 | 1.2 |
| 1500＜D(b)≤2000 | 1．2 | 1．0 | 1.5 |
| 2000＜D(b)≤2200 | 1．2 | 1．2 | 1.5 |
| 2200＜D(b)≤4000 | 1．2 | 1．2 | 1.5 |

- 金属矩形风管法兰及螺栓规格

表二：金属矩形风管法兰及螺栓规格（MM）

| 风管长边尺寸b | 法兰材料规格（角钢） | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- |
| b≤630 | 25X3 | M6 |
| 630＜b≤1500 | 30X3 | M8 |
| 1500＜b≤2500 | 40X4 |  |
| 2500＜b≤4000 | 50X5 | M10 |

- 风管支吊架：

  - 所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊、拖架，其构造形式由安装单位在保证牢固，可靠的原则下根据现场选定，详见GB/T616.风管的支、吊、托架的间距为：风管的直径或其大边＜400mm时，间距为3m；风管的直径或大边＞400mm时，间距为2.5m；悬吊的风管应每隔10m设置防止摆动的固定点。支吊架采用方钢制作（不采用角钢制作）。

  - 风管的支、吊、托架应设置于保温层的外部，并在支、吊、托架与风管间镶以垫木，同时应避免在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设置支、吊、托架。

- 风管系统穿越套管：

风管穿越防火墙或楼板须采用钢管套管保护，套管内空隙采用防火材料填充。

- 风阀：

  - 风阀采用钢制风量调节阀。

  - 阀门必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。

  - 阀门的可拆卸接口不得设置于墙体或楼板内。

### 风机技术要求

★送风风机箱的风量分别为≧87000 m3/h 、≧80000m3/h，离心式高温排风机的风量≧9330m3/h

- 提供设备基础示意图，提供风机的段体示意图，以及有关功能段的示意图（如滤尘段、风机段等）。

- 选项提供的风机参数及配置要满足设计功能端要求和机房空间要求。

- 主要部件选型要求说明

      - 箱体：箱体在启动与运行时都不能变形，噪声低，具体要求如下：

①风机箱壁板要求能方便拆卸，并不影响箱体的整体结构

②箱板与骨架之间应当有良好密封措施，在 1000Pa 的风压下能保证漏风率＜1%；

③箱体结构设计合理、牢固、便于围护。

      - 初效过滤器：初效过滤器过滤级别为 G4级（欧洲标准），过滤材料为无纺布或尼龙丝网，过滤器采用铝合金边框，拆装方便。

      - 中效空气过滤器：采用大气尘计数测量方式，额定风量下，粒径≥0.5μ m 的计数过滤效率≥ 80%。

      - 电机：采用知名品牌变频电机，电机绝缘等级 F级以上，防护等级 IP55以上；导轨足够长，便于检修皮带轮。

      - 机组密封：

①护板与内梁之间用阻燃型单面不干胶高压聚乙烯密封条；

②护板和护板之间用氯丁类 XM 密封注胶。

③机组不允许出现非正常的漏水、漏风现象。

### 自控技术要求

5.1系统总体要求

      - 所选系统及产品应根据市场需求不断地做出适应性的改进，系统的开放性、通讯方式、网络结构、监控软件、现场控制器等要符合行业发展趋势，在保证系统可靠性、先进性的同时，本着经济、实用、合理的原则，使系统具有良好的性价比。

      - 系统的通讯协议需采用符合国际标准化组织（ISO）认定的BACnet标准通讯协议，并支持BTL PR12 最新协议版本，以方便不同厂家的产品组成一个完整的建筑设备自动化系统，使它们之间实现互操作，利于系统今后的维护和更新。

      - 系统应采用B/S（服务器/浏览器）架构，应提供移动优化的Web体验。支持台式电脑、平板电脑、手机等各类访问终端，屏幕上的显示内容会自适应正在使用的屏幕尺寸，而无需购买和安装任何客户端软件。

      - 系统应提供现代 IT 的最佳实践方案，采用HTTPS安全加密通信技术，能发现休眠或未使用的用户账号，可通过禁用未使用的端口限制未经授权的访问，捕捉所有网络设备上发生的所有事件和审计的相关信息，防止盗用不安全的密码，登陆时可隐蔽显示用户名等。

      - 系统应采用国际知名品牌产品，系统主要设备（至少包括：CPU、现场控制器、主要末端设备）应为进口原产产品，须为同一系列产品，不允许将不同时期、不同通讯协议、不同系统的产品混用。

5.2系统管理软件要求

      - 系统容量要求：系统软件容量应不受监控点数限制，便于今后扩容。

      - 编程界面要求：应提供图形化的编程手段，全部由鼠标点取完成各种应用程序的编制和修改，使将来运营或维护过程中操作员可以自行添加或修改逻辑程序。

      - 系统用户界面要求：

A.空间导航功能：系统应提供一个易于操作的用户界面，以空间导航的形式清晰地展示服务区域、机电设备、现场器件之间的关系。让操作员快速的学习和掌握系统操作，快速的发现并解决某一区域内的问题，提高工作效率。

B.快速查找功能：系统应支持快速查找功能，可快速汇总同类设别并在同一个页面中显示，帮助操作员快速地对比同类设备间的差异，发现潜在问题。

C.报警处理功能：系统应能以环状或柱状图显示不同优先级报警数量，支持报警筛选过滤功能便于用户查看所需的报警，应支持报警批量确认和数据导出功能。

D.日程表控制功能：系统应可查看某一区域内所有设备的时间表概况，支持对多个时间表一起进行启用或禁用操作缩短调整所需时间，应支持过滤筛选和导出功能。

E.操作界面必须采用三维动态的彩色图形显示，操作员只需使用鼠标的指点、按动及拖动的方法选择功能及输入指令。同时能以图形方式显示建筑物各楼层的设备平面图、监控原理图、系统图等，包括动态数据实时显示。通过鼠标可选择各监控点的历史记录、计划安排及其它操作等。

5.3系统硬件要求

      - 网络控制器应提供工业级的高可靠性，内嵌Windows操作系统，内置基于Web的用户界面，当服务器故障时，系统仍可通过Web方式进入网络控制器访问系统相关运行数据和图形界面，既不能因为服务器故障影响系统的正常使用。

      - 系统 CPU应能提供系统数据的监控、警告、事件管理、数据交换、趋势分析、能量管理、时间表以及历史储存等功能。

5.4现场传感器及执行机构要求

      - 使用的传感器、执行机构应按照实际工程各机电设备的监控工艺要求和使用环境，选配相应的档次较高的、国际知名品牌产品，以确保安全、可靠并满足使用要求。

      - 所有传感器应采用工业标准制造并与PLC控制器相匹配的高灵敏度、高稳定性、寿命长的传感器。

      - 传感器测量范围的选择应满足设计要求。

5.5系统主要具体监控内容：

      - 排风机：运行状态、故障报警、手自动状态、启停控制及自动变频调节、频率反馈。

      - 送风机组：风机的运行状态、故障报警、手自动状态、启停控制及变频调节、频率反馈；初效过滤网淤塞报警状态。

四、采购要求

（一）该项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

（二）本次招标为整体招标，投标人需对所有项目进行投标，否则将导致无效投标。所提供的技术参数供参考，投标人可在满足要求前提下提供更高的配置。

（三）投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标货物简要说明一览表、售后服务承诺及本采购文件要求的其他主要内容，以上材料均须加盖投标人公章。

（四）在本地区应设有售后服务维修机构，厂家或授权经销商应建立定期回访制度，投标文件中须有关售后服务方面的陈述。

（五）本次采购所提供的技术为基础参数，在满足采购技术参数前提下，报价人可提供更高的配置，并在技术偏离表中注明。

（六）报价人须保证所报价产品为正规渠道合法产品，享有正规售后服务，所提供的产品在供货前提供相关证明材料。供应商必须承诺提供原厂安装、集成及调试服务。

（七）★投标人须具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上。

（八）加★项为必须满足项目，否则做无效投标处理

五、采购报价要求

★投标人以人民币方式进行报价，投标总价包含从工厂生产到工地安装调试完毕、开通、经用户验收小组验收合格并交付使用期间可能发生的费用，包括系统所需设备及图纸设计中所涉及的一切材料、采购保管、运输、安装调试、施工配合费、技术服务与培训、售后服务以及税收、规费等一切费用。本次采购为交钥匙项目。

六、合同签订

中标供应商接到中标通知后，与厦门大学资产与后勤事务管理处签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件均作为签订技术和服务协议、合同订立的基础。

七、验收标准

（一）安装前，使用单位对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，使用单位有权拒绝或要求更换。

（二）使用单位根据货物装箱单进行货物主件及附件等的验收。供应商交货时，必需提供所有产品原厂或总代理出具的供货证明。

（三）中标供应商根据招标要求进行设备安装、调试后，由使用单位组织正式验收。

（四）验收时中标供应商代表必须在场。验收合格后，中标供应商凭用户出具的验收合格书至厦门大学资产与后勤事务管理处根据合同规定办理付款手续。

八、付款条件

合同签订之日起预付30%货款为备料款，主要设备（组合式净化空调机组）安装到位后付至60%，用户验收小组验收合格交付使用的15个工作日付至95%，另外5% 作为质保金，质保期结束后凭使用单位证明退还。

九、售后服务要求

（一）投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

（二）★本批招标货物要求供应商对整机提供原厂商的售后服务，要求最短质保期不少于三年，终身维护。

（三）中标供应商应为使用单位提供设备操作使用及维护的培训服务，所需的费用应包含在投标报价中。

（四）投标人需提供详细的售后服务方案其中需要含服务范围、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障等，且服务方案措施考虑周到、响应时间不大于4小时。

十、评审办法

本次报价采用综合评分法评标。首先，由评标小组根据采购文件要求，审核各报价文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应采购文件要求的报价文件均不进入评议程序。如果发现下列情况之一的，其报价将被拒绝而作为废标处理：

1. 报价文件未密封；

2. 未加盖法人公章或未经法定代表人（或其委托代理人）签字的；

3. 未按采购文件规定的格式填写或报价一览表等关键内容字迹模糊不清的；

4. 未实质性响应本文件中带★号的条款要求的；

5. 不符合法律法规和不能满足采购文件提出的实质性要求和条件；

6. 报价文件中提供虚假或失实资料的；

7. 报价超过本项目最高控制价，采购人不能支付的。

在报价文件符合资格性审核后，采用以下对其进行评分办法。

评分标准如下：

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、商务因素（满分50分） |  |  |
| 1-1 | 1、售后服务方案含服务范围、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障等进行打分，服务方案措施考虑周到、响应及时的得8分，基本满足招标要求的得4分，否则不得分； 2、投标人具有制冷空调协会颁发的空调设备维修安装企业二级资质证书，得3.5分。 3、投标人具有制冷空调协会颁发的空调设备维修保养企业三级资质证书，得3.5分。 | 15分 |
| 1-2 | 1、投标人的资质信誉（满分10分）： a) 投标人具有消防设施工程专业承包二级及以上资质得2分； b) 投标人具有电子与智能化工程专业承包资质得2分； c) 投标人具备由质量技术监督部门颁发的压力管道安装GC2及以上资质得3分； d) 通过ISO9001质量管理体系认证/ISO45001职业健康安全管理体系认证/ISO14001环境管理体系认证，每个得1分，满分3分。 2、针对该项目投入的管理团队人员配备情况（提供相应的证明文件），具体评分详见如下（满分15分）： - a) 项目经理具有一级建造师证书的得6分，具有二级建造师证书的得3分； - b) 技术负责人具备高级职称的得5分； - c) 其他施工管理人员（包括施工员、安全员、质检员、造价师）配备齐全，均有上岗资格证，且证书上均为投标人本单位的得4分； 以上均须提供相关证明材料并加盖公章。 | 25分 |
| 1-3 | 提供投标人近三年以来类似项目的合同证明材料【合同需体现甲乙双方名称、签订时间及验收报告复印件（在建项目可不提供验收报告），未提供或提供证明不全的不得分】为依据，每提供1个业绩得5分，满分10分。 | 10分 |
| 2、技术因素（满分20分） |  |  |
| 2-1 | 自动控制系统： 系统具备自动模式、遥控模式、维护模式、手动模式、手机远程访问及短信功能，提供书面承诺文件，每满足一项得3分，满分15分，不满足不得分； | 15分 |
| 2-2 | 根据投标人的施工组织设计关于施工进度、主要施工方法及技术措施、工程质量、安全文明施工等保证措施是否正确、科学、合理、到位等进行综合评价，满足要求得5分，不满足要求不得分。 | 5分 |
| 3、价格因素（满分30分） |  |  |
| 3-1 | 评标基准价为有效投标的最低价，即有效投标的最低价的价格分为满分30分。其他有效投标人价格分 = 有效投标最低价/其投标价◊30。 | 30分 |
| 各有效投标人的综合得分＝技术因素得分＋商务因素得分＋价格因素得分 |  |  |

第三章  报价文件编写

格式1  报价书

致：  厦门大学物资管理科

根据贵方为                     采购项目及服务的询价邀请，报价代表                             （全名、职务），经正式授权并代表报价人                   （报价人名称）按采购书规定提交报价文件正本1份和副本3份。

据此函，报价人同意遵守如下条款：

1、报价人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价自文件提交之日起有效期为30个日历日。

4、报价人同意提供按照采购人可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5、与报价有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                           邮编：

电话：                       传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期 ：              年          月          日

格式2    报价一览表

投标人全称（加盖公章）

报价项目：

| 合同包 | 货物名称 | 型号规格 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字                            职务

时      间：

格式3    规格、技术参数偏离表

报价人全称（加盖公章）

合同包：

| 招标要求 |  |  |  | 报价响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 报价响应情况 | 报价响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1、报价人提交的报价文件中应将报价货物或服务项目按采购要求的技术、商务、服务等要求逐条列明，说明报价响应情况。

2、报价人应保证报价响应情况的正确性、真实性，报价人存在弄虚作假行  为的，将依法承担相应的法律责任。

报价代表签字：

日        期：

格式4    法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为厦门大学                   物资采购的采购代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：                               E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

格式5     售后服务承诺

致：厦门大学物资管理科

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的采购邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据采购文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　日

格式6    报名函

致厦门大学物资科

根据贵方为_____________（采购编号）采购项目及服务的报价邀请，我单位已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我单位确认参加贵方采购编号：___________采购投标(如有合同包，请写明要投标的合同包)。

投标代表：_____________________

联系电话：_____________________

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　　日

格式7    合同

- 合  同

厦大合同号：

甲方(采购人)：厦门大学                 签订地点：福建省厦门市

乙方（中标人）：

签订日期：  年  月   日

根据甲方厦门大学    进行招标采购（招标编号： ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 该价格为本次货物安装调试完毕，经用户验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等费用。 |  |  |  |  |  |  |

2、质量与保修

2.1乙方须保证提供的产品是由乙方制造、生产或乙方经合法方式取得的有经销权的产品，并保证乙方交付的所有协议产品（包括包装等）均符合产品说明书及国家相关标准的规定。

2.2若产品为乙方生产，甲方有权在乙方生产过程中到乙方工厂进行跟踪生产进度。

3、交货时间和交货地点

3.1交货时间：所有货物在合同签订之日其    个日历日全部安装完毕并可交付使用。如甲方未能及时提供交货场地或具备安装条件（水、电、通风管路位置），则交货时间顺延，乙方自行承担仓储费及其他费用。

3.2交货地点：       。

4、包装及供货清单

4.1乙方提供的全部货物，均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。（甲方对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4.2供货清单：包括产品主机及数量、用户手册、出厂质量检验合格证及其他必要的资料。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方在现场安装时要注意保管未交付甲方的货物，同时注意安装地点及周围的环境卫生，严格进行文明施工，装卸、运输、安装时不得损坏办公地面和其他设施，如损坏需由乙方赔偿甲方全部维修费用。在安装过程中甲方将随机抽取一定数量的货物送国家认可的质量检测机构检测，检测费用由乙方承担，如果因检测对部分货物造成的破损，乙方应无偿在安装、调试完所有货物前给予修复。若达不到投标书中承诺及国家标准的品质及环保要求的，甲方有权要求乙方整改或退回不合格产品，由此造成的损失由乙方负责。

6、验收

6.1验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

6.2安装前，甲方对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。乙方提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。

6.3甲方根据货物装箱单进行货物主件及附件等的验收。

6.4乙方根据招标要求进行设备安装、调试后，由甲方进行使用性能方面的验收。

6.5验收时乙方必须派代表参加。验收合格后，乙方凭用户验收小组出具的验收合格书至厦门大学资产与后勤事务管理处根据合同规定办理付款手续。验收不合格的，乙方须先进行整改，仍旧不合格的，甲方有权退货。

6.6验收过程所发生的一切费用由乙方承担。

6.7甲方在收到乙方书面通知十五个工作日内，应组织人员进行验收，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

7、付款方式与条件

7.1 物资采购部分合同金额为人民币        （￥      元）。合同签订后，甲方预付给乙方合同金额的30%款项（￥      元）；全部货物到货安装调试完毕经用户验收小组验收合格后，支付至合同金额的95%款项（￥    元），剩余合同金额的5% 款项（￥      元）作为质保金，质保期结束后凭使用单位证明支付至合同金额的100%。

7.2 修缮工程部分合同金额为人民币       元（￥    元）。按下表约定支付工程款：

| 付款期数 | 支付其次说明 | 支付比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 合同签订后支付合同金额的30%作为预付款。 | 30% |
| 第二期 | 主要设备进场安装后付至合同金额的60%。 | 30% |
| 第三期 | 竣工验收并结算完成后付至合同金额的95%。 | 35% |
| 第四期 | 剩余5%保修期满后一次性付清。 | 5% |

修缮工程部分的保修期按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部80号令）相关规定，从工程竣工验收合格之日起算。保修金为终审价的 3 %，如不存在质量问题，自工程竣工验收合格满2年后返还（不计利息）。

7.3 每笔付款前，乙方需开具合同约定等值金额的增值税专用发票给甲方，甲方在收到发票且付款条件完备后在15个日历日内将款项付至乙方指定账户。

8、修缮工程部分价格调整及竣工结算

8.1 本项目修缮工程部分合同价款采用固定单价形式计价，综合单价包含的风险范围：人工、材料、机械台班的市场价格波动。风险费由双方确认后计入报价中 。

8.2 风险范围外合同价款的调整方式：工程量按实计算，中标项目单价套用中标单价结算；中标外项目，根据实际施工中有效的设计变更及工程签证单进行计算增减，单价套用投标文件约定选用的定额，相关费用费率套用乙方中标的取费费率（包括中标优惠率）。定额缺项时由乙方提出适当的单价，经甲方会同有关单位审核后确定。

关于中标优惠率的计算方式：

中标优惠率＝（1－中标价÷工程预算价）×100％，则

本工程中标优惠率＝

8.3 关于修缮工程部分竣工结算的约定

8.3.1 乙方必须在工程竣工验收合格后30天内将完整的竣工结算资料（含完整的工程报告、施工合同、竣工验收资料、竣工图资料、工程量签证资料、工程签证联系单资料及工程结算书等）报送甲方。若由于乙方未按上述规定时间报送竣工结算资料，或报送的竣工结算资料不完整影响审核工作的，由此引起的审核周期延长、工程款支付延后或工程经费被收回等后果由乙方自行承担，并不可继续参与甲方其他修缮工程的投标。

8.3.2 乙方提供的竣工结算资料必须真实、准确、完整。竣工结算资料先报甲方业务主管部门（资产与后勤事务管理处）审核，业务主管部门审核后造价为50万元（含）以上的项目送甲方审计部门（审计处）进行竣工结算审计；业务主管部门审核后的造价为50万元以下的项目送审计部门备案，并实施抽查审计。甲方最终工程竣工结算审减额超过乙方送审造价的5%（含本数）的，竣工结算审核费用由乙方承担，甲方支付竣工结算款的时间相应延长。

9、售后服务

9.1乙方应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，对所有货物质保期  年，合同保修期从验收完成后开始计算。

9.2乙方的检修人员响应时间不超过1小时，并在接到维修通知后4小时内到现场进行维修、24小时内予以修复或更换。维保点检修人员不能排除故障时，乙方在接到甲方通知起24小时内负责安排制造厂家派技术人员到现场解决故障问题。相关费用由乙方负责。

9.3在质量保证期内，乙方除保证系统正常运行和完好外，还应结合系统的实际运行情况，为甲方提供设备操作使用及维护的培训服务，以保证系统的良好运行状态；培训内容应包括：a.系统及设备工作原理和性能；b.设备安装、测试；c.系统维护、操作等。

10、中标服务费

签订合同时提供中标服务费缴纳凭证。

11、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

12、违约责任

12.1未按期交货的违约责任

如果乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可不退还履约保证金并从货款中扣除违约赔偿费，违约金应按合同总价的5‰/日计收。

12.2未按时付款的违约责任

如果甲方未按照合同规定的时间付款，违约金应按未支付金额的5‰/日计收，总违约金不超过合同总价的30%

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应立即书面向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在该事件发生15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。受影响方应在不可抗力对其履行义务的影响结束后的24小时内就此通知另一方，并应立即恢复其义务的履行。

13.2如果不可抗力持续六个月以上，任何一方可以通过向另一方发出书面通知的形式终止本合同及因不可抗力的影响而未履行完毕的订单，本合同及因不可抗力的影响而未履行完毕的订单于该等通知送达另一方时终止，依据本款规定而发出终止通知并不构成违约。

13.3本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14、合同纠纷处理方式

合同履行过程中若发生争议，采取协商解决，若协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15、其他约定

15.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如有）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2乙方应做好生产、运输、拆卸、安装、调试等安全管理工作，为相关人员、设备、车辆购买保险，如果在全部货物调试完毕交付甲方使用之前发生任何安全责任事故，乙方须承担全部责任，与甲方无关。

15.3本合同未尽事宜，双方另行补充。

15.4本合同一式肆份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。使用单位、乙方各执一份，送厦门大学资产与后勤事务管理处、财务处各备案一份，具有同等法律效力。

甲方：厦门大学                            乙方：

甲方委托授权代表：                        代表：

开户行：中国银行厦门市分行厦大支行        开户行：

纳税人识别号：12100000B36952193C          账号：

合同邮寄地址：思明区厦门大学嘉庚主楼711   地址：

电话： 2181873                            电话：

传真：

使用方：

使用方代表及电话：

收货地址：

本合同签订日期：  年  月  日