厦门大学

物资采购文件

项目：厦门大学实验动物中心恒流恒压送换气系统

编号：XDWZCG2022-A-006

厦门大学资产与后勤事务管理处

2022年5月7日

第一章 采购邀请

受学校采购领导小组的委托，我单位以比价方式进行以下项目的采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加报价。

- 项目编号：XDWZCG2022-A-006

- 项目名称：厦门大学实验动物中心恒流恒压送换气系统

- 预算金额：75万元

- 供货地点：厦门大学实验动物中心恒流恒压送换气系统

- 报价文件递交截止：2022年5月13日上午9:30

- 报名截至：供应商必须在即日起至2022年5月11日下午5点（节假日除外），以邮件方式按格式6进行报名（需注明公司名称、报价项目、联系人及电话等并加盖公章），逾期视为放弃参与机会。

- 报价文件递交要求：供应商必须在截止时间内递交报价文件，逾期视为放弃参与机会。报价文件可派人送交也可通过邮寄方式（需采用EMS或顺丰）递交，人工递交必须在截止时间之前，将报价文件密封后送至厦门大学思明校区嘉庚主楼711,并签名确认；邮寄方式递交必须在密封外层注上“报价文件”字样，如超过时限寄达或未按指定快递公司邮寄，我方将拒收并退件，视为放弃参与报价。

邮寄地址：厦门市思明南路422号厦门大学嘉庚三号楼711物资科

收件人：许老师    电话：0592-2181873

- 本批采购的咨询联系人：

使用单位：高老师  0592-2182131

物资科：许老师  0592-2181873

邮箱：xuxuq@xmu.edu.cn

厦门大学资产与后勤事务管理处

2022年5月7日

第二章  采购项目说明及要求

一．项目说明

（一）项目概况

本项目总预算控制价人民币75万元。每套送换气系统预算价8.33万。

厦门大学实验动物中心位于厦门大学翔安校区，总建筑面积7050m2，总占地面积3775m2，层数2层。建筑分为：1）前区：包括办公室、实验室、维修室、库房、饲料室、一般走廊，共650平方米；2）生产、实验区：屏障环境A、B、C、D、E、F区，包括大小鼠生产区和实验区，共4000平方米；普通环境G区，包括犬、猴、猪、兔和豚鼠实验区，共500平方米。3）辅助区：包括洗刷消毒室、废弃物品存放处理间、动物尸体暂存间、空调机房、变配电室、纯水机房、蒸汽机房等，共1900平方米。

该项目的屏障环境空调系统自2012年启用，至今已10年。屏障环境和普通环境空调所配套的实验动物环境设施恒流恒压送换气系统改造项目，即对空调系统中所配套的通风管路网络和风阀节点体系进行更新改造。作为空调系统维持屏障环境压差所必须的重要环节，也在近十年长期喷洒消毒液环境下，产生腐蚀、生锈和自然老化的现象，大部分区域的定风量阀及部分的对开多叶风量调节阀已经彻底失去调节作用。风阀故障导致设施无法保障消毒所需要的气密性要求，也不能维持国标要求的梯度压差，对设施内的人和动物产生不利影响。此外，现有的洁净室压差梯度保证采用的是固定式送排风定风量阀的设计方案，这种方式使得送排风条件出现变化（如风机变频、过滤器堵塞等现象）或洁净室气密性（如开关门瞬间）等状态出现变化时，无法精确控制洁净室压差梯度。本次采购将对实验动物中心一期原有的9个分区所配套的9套实验动物环境设施恒流恒压送换气系统进行替换。更换所有定风量阀及部分对开多叶风量调节阀，对排风阀采用基于电动执行器的可调节风阀，辅助以压差自反馈智能系统，对部分气流组织的流向进行合理调整，真正实现更稳定全自动的实验动物环境设施恒流恒压送换气系统。

（二）采购范围

本项目的招标范围为部署于厦门大学实验动物中心一期的9套实验动物环境设施恒流恒压送换气系统。每套送换气系统分别包含以下几个部分的内容：

- 排风系统：每套送换气系统含14套电动风阀（开关量）与电动风量调节阀

- 送风系统：每套送换气系统含15套定风量阀

- 系统提升：部分风管的改造、风口风阀及保温增加；各房间压差调整

- 自动控制系统：含直接式数字控制器；新增电动风量调节阀控制器需与原自动控制系统进行对接；新增电动风量调节阀控制器的控制回路需配管配线；整体系统各类传感器检查及更换有故障传感器；自控回路检查；系统重新编程调试；软件系统升级改造。

- 联合调试：自动控制系统调试、空调系统调试（送排风系统调试、空调机组调试、各房间压差设置）

- 拆装工程：拆除原排风系统及送风系统的对应定风量阀，所有新装风阀与调节阀均需与原风管进行对接，调整气流组织的合理流向，并保温修复，原管道清洁。

每套送换气系统需根据用户现场实际安装环境进行配置调整。

整体详细清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设定式定风量阀（送风系统） | F型,120*120 | 个 | 11 |
| 2 | 设定式定风量阀（送风系统） | F型,200*100 | 个 | 8 |
| 3 | 设定式定风量阀（送风系统） | F型,200*120 | 个 | 3 |
| 4 | 设定式定风量阀（送风系统） | F型,200*160 | 个 | 79 |
| 5 | 设定式定风量阀（送风系统） | F型,320*250 | 个 | 21 |
| 6 | 设定式定风量阀（送风系统） | F型,400*250 | 个 | 2 |
| 7 | 设定式定风量阀（送风系统） | F型,400*320 | 个 | 4 |
| 8 | 设定式定风量阀（送风系统） | F型,500*400 | 个 | 2 |
| 9 | 设定式定风量阀（送风系统） | F型,630*320 | 个 | 2 |
| 10 | 设定式定风量阀（送风系统） | F型,630*400 | 个 | 3 |
| 11 | 排风电动风量调节阀 | 200*200 | 个 | 7 |
| 12 | 排风电动风量调节阀 | 250*250 | 个 | 1 |
| 13 | 排风电动风量调节阀 | 300*200 | 个 | 1 |
| 14 | 排风电动风量调节阀 | 300*250 | 个 | 24 |
| 15 | 排风电动风量调节阀 | 320*200 | 个 | 9 |
| 16 | 排风电动风量调节阀 | 320*250 | 个 | 72 |
| 17 | 排风电动风量调节阀 | 320*320 | 个 | 2 |
| 18 | 排风电动风量调节阀 | 400*200 | 个 | 1 |
| 19 | 排风电动风量调节阀 | 400*250 | 个 | 1 |
| 20 | 排风电动风量调节阀 | 400*320 | 个 | 3 |
| 21 | 排风电动风量调节阀 | 500*320 | 个 | 1 |
| 22 | 排风电动风量调节阀 | 500*400 | 个 | 1 |
| 23 | 排风电动风量调节阀 | 630*400 | 个 | 1 |
| 24 | 排风电动风量调节阀 | 800*400 | 个 | 2 |
| 25 | 风管短管 |  | 套 | 150 |
| 26 | 保温修补 |  | 项 | 1 |
| 27 | 镀锌钢风管 |  | M2 | 400 |
| 28 | 电动风量调节阀非弹簧复位驱动器 | 24V, 16Nm, 比例控制 | 个 | 126 |
| 29 | 电动开关阀非弹簧复位驱动器 | 24V, 16Nm, 开关控制 | 个 | 27 |
| 30 | 商业楼宇微压差传感器 | 0~±50pa, 4-20mA, 精度±1%FS | 个 | 18 |
| 31 | 管道风量传感器 | 0-10m/s多点测量 高精度 | 个 | 9 |
| 32 | 直接式数字控制器 | 含24UI,14DI,10AO,14DO | 台 | 5 |
| 33 | 直接式数字控制器 | 含16UI,6DI,8AO,6DO | 台 | 4 |
| 34 | NAE网络控制引擎 | BACnet总线, 可控制100个控制器 | 台 | 1 |
| 35 | 室内温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 不锈钢探头，4-20mA输出，PTFE过滤膜，精度：±3 % RH，±0.3 °C；输出范围：0-100%RH,-10℃ to +60℃,IP65防护等级 | 个 | 9 |
| 36 | 继电器及底座 |  | 套 | 27 |
| 37 | 控制线缆 | RVVP2*1.0 | 米 | 950 （参考值，以工程实际情况为准） |
| 38 | 控制线缆 | RVVP4*1.0 | 米 | 2500 （参考值，以工程实际情况为准） |
| 39 | 控制线缆 | RVV3*1.0 | 米 | 150 （参考值，以工程实际情况为准） |
| 40 | 控制线缆 | RVSP2*1.0 | 米 | 500 （参考值，以工程实际情况为准） |
| 41 | 电管 | JDG20 | 米 | 1500 （参考值，以工程实际情况为准） |
| 42 | 接线盒 | 86H50 | 个 | 400 （参考值，以工程实际情况为准） |
| 43 | 原系统控制线检查 |  | 系统 | 1 |
| 44 | 系统调试 |  | 项 | 1 |
| 45 | 系统编程（含原系统的DDC现场程序下载及修改后上传） |  | 项 | 1 |
| 46 | 升级软件（含图形处理及重新绑点） |  | 项 | 1 |
| 47 | 监控服务器 | T3660 i5-12500 32G/512G/GTX1660Ti6G 32寸显示器及支架 | 台 | 1 |

（三）主要设备技术参数要求

- ★总体要求：本采购项目为厦门大学实验动物环境设施恒流恒压送换气系统改造工程，现目前本系统仍处于日常运行状态，本次改造为了提高系统稳定性、提升流量压差控制精度。最终实现的效果为：可以远程设定及随时调整动物中心各封闭区域的初始压差梯度值。在送排风条件恒定且无外界干扰因素存在下，屏障区各封闭区域的压差浮动范围为±2pa，在送排风条件在合理范围内变化或封闭区域气密条件发生变化后（如开关门），封闭区域的压差可以在1分钟内自动回归初始设定值。（投标人须进行承诺）

- 各投标单位应依据目前系统状态及现行国家的设计、施工与验收规范、规程的要求，进行本工程项目的深化设计。本项目的设计要遵循在保障原系统正常运行的前提下，选择技术先进、设备安全、系统可靠，与现有设备总控制相匹配的大原则，通过优化技术解决方案，使本系统在日后运行过程中操作简易、维护方便、运行节能、可应对各类突发情况等优势。

- 恒流恒压送换气系统改造后各个饲养间的送排风风量应与改造前整体一致，调节能力强于原系统。本次改造还包括一楼G区原手术室及准备室、动物操作室、动物暂存间及G区公共走廊、D区相邻的多功能培训室和实验操作室分别增加送排风管路和风阀控制点。

- 方案确认：施工前中标人必须提供可行实施方案，送使用单位签字确认后、方可实施。

- 设计、施工及验收依据的规范和标准：

      - 《建筑设计防火规范》                   GB50016-2014（2018版）

      - 《实验动物 环境及设施》                GB 14925-2010

      - 《实验动物设施建筑技术规范》           GB 50447-2008

      - 《实验室 生物安全通用要求》            GB19489-2008

      - 《生物安全实验室建筑技术规范》         GB50346-2011

      - 《民用建筑设计统一标准》               GB50352-2019

      - 《建筑内部装修设计防火规范》           GB 50222-2017

      - 《洁净室施工及验收规范》               GB 50591-2010

- 送排风系统

- 系统总体要求

      - 系统改造后保持原系统各项运行指标（空气洁净度、换气次数、温度、湿度、房间压差）。

      - 系统改造后保持原系统区域划分，各实验室、繁育室风系统均可以保持独立开关。

      - 各房间压力梯度可以满足使用者的使用需求。

- 定风量阀技术指标要求：

主要技术参数：

      - 风量调节：自动机械机构，无需外部动力；

      - 工作温度：10~50℃ ；

      - 压差范围：50~950Pa；

      - 风阀叶片轴由轴承支撑；

      - 气囊同时又是振荡阻尼器；

      - 承压：5Kpa；

      - 流量范围：4:1；

      - 外部有指针显示流量刻度，刻度误差约为±4%；

      - 风阀叶片控制机构免维护；

材料：

      - －外壳与控制阀片为镀锌钢板；

      - －弹簧片为不锈钢；

      - －气囊为聚氨酯；

      - －轴承带PTFE衬垫。

- 自动系统

- 系统总体要求

      - 上位机对各净化区域温湿度、风阀、压差和各设备运转状态实时进行动态监控，具备设备远程操控、参数设置、数据报表存储、数据报表导出分析、历史数据曲线分析、数据超限报警、设备故障报警等智能化、自动化控制功能，实现集中管理和分散控制的控制模式。

      - 通过电动风量调节阀、微压差传感器等组成的自反馈系统，使得在空调送风风压相对稳定的前提下，目标空间的压差波动范围在±2pa内。在开关门等空间气流条件产生变化后，目标空间的压差在1分钟内调节至预设状态。

      - 系统升级改造后保持系统全年稳定运行，全年不停机。可过滤微小扰动，局部变化不引起整体波动。

      - 所选系统及产品应根据市场需求不断地做出适应性的改进，系统的开放性、通讯方式、网络结构、监控软件、现场控制器等要符合行业发展趋势，在保证系统可靠性、先进性的同时，本着经济、实用、合理的原则，使系统具有良好的性价比。

      - 系统的通讯协议需采用符合国际标准化组织（ISO）认定的BACnet标准通讯协议，并支持BTL PR12 最新协议版本，以方便不同厂家的产品组成一个完整的建筑设备自动化系统，使它们之间实现互操作，利于系统今后的维护和更新。

      - 系统应采用B/S（服务器/浏览器）架构，应提供移动优化的Web体验。支持台式电脑、平板电脑、手机等各类访问终端，屏幕上的显示内容会自适应正在使用的屏幕尺寸，而无需购买和安装任何客户端软件。

      - 系统应提供现代 IT 的最佳实践方案，采用HTTPS安全加密通信技术，能发现休眠或未使用的用户账号，可通过禁用未使用的端口限制未经授权的访问，捕捉所有网络设备上发生的所有事件和审计的相关信息，防止盗用不安全的密码，登陆时可隐蔽显示用户名等。

      - 系统应采用国际知名品牌产品，系统主要设备（至少包括：网络控制引擎、现场控制器、主要末端设备）应为进口原产产品，须为同一系列产品，不允许将不同时期、不同通讯协议、不同系统的产品混用。

- 系统管理软件要求

      - 系统容量要求：系统软件容量应不受监控点数限制，便于今后扩容。

      - 编程界面要求：应提供图形化的编程手段，全部由鼠标点取完成各种应用程序的编制和修改，使将来运营或维护过程中操作员可以自行添加或修改逻辑程序。

      - 系统用户界面要求：

A.空间导航功能：系统应提供一个易于操作的用户界面，以空间导航的形式清晰地展示服务区域、机电设备、现场器件之间的关系。让操作员快速的学习和掌握系统操作，快速的发现并解决某一区域内的问题，提高工作效率。

B.快速查找功能：系统应支持快速查找功能，可快速汇总同类设别并在同一个页面中显示，帮助操作员快速地对比同类设备间的差异，发现潜在问题。

C.报警处理功能：系统应能以环状或柱状图显示不同优先级报警数量，支持报警筛选过滤功能便于用户查看所需的报警，应支持报警批量确认和数据导出功能。

D.日程表控制功能：系统应可查看某一区域内所有设备的时间表概况，支持对多个时间表一起进行启用或禁用操作缩短调整所需时间，应支持过滤筛选和导出功能。

E.操作界面必须采用三维动态的彩色图形显示，操作员只需使用鼠标的指点、按动及拖动的方法选择功能及输入指令。同时能以图形方式显示建筑物各楼层的设备平面图、监控原理图、系统图等，包括动态数据实时显示。通过鼠标可选择各监控点的历史记录、计划安排及其它操作等。

- 系统硬件要求

      - 网络控制器应提供工业级的高可靠性，内嵌Windows操作系统，内置基于Web的用户界面，当服务器故障时，系统仍可通过Web方式进入网络控制器访问系统相关运行数据和图形界面，既不能因为服务器故障影响系统的正常使用。

      - 网络控制器应能提供系统数据的监控、警告、事件管理、数据交换、趋势分析、能量管理、时间表以及历史储存等功能。

      - 网络控制器应具有至少192MHz的32位CPU处理器，至少128MB非易失性内存及128MB同步动态随机存取存储器。

      - DDC控制器应采用32位的CPU处理器，可根据现场控制点数要求配置相应I/O扩展模块，模块间的通讯协议应与控制总线上相同的BACnet MS/TP通信协议。

      - DDC应能能提供比例自适应控制算法（P-Adaptive）和模式识别自适应控制技术实现优化的闭环控制，以便最大限度的实现系统节能运行。

      - 网络控制引擎、DDC控制器、扩展模块均应具有BTL、UL、CE认证，并提供相关证明文件。

- 现场传感器及执行机构要求

      - 每个屏障区增加一个典型位置高效过滤器前端压差监控点，用于监控高效过滤器堵塞情况。

      - 使用的传感器、执行机构应按照实际工程各机电设备的监控工艺要求和使用环境，选配相应的档次较高的、国际知名品牌产品，以确保安全、可靠并满足使用要求。

      - 所有传感器应采用工业标准制造并与DDC相匹配的高灵敏度、高稳定性、寿命长的传感器。

      - 传感器测量范围的选择应满足改造要求。

- 安装安全要求

本项目安装工程是在整体系统正常工作的情况下进行，因此工程需安排在夜间非实验的时间段进行，施工过程要做好安全防护，施工过程均不得影响实验室、繁育室及辅助用房的正常使用。不得造成甲方屏障环境污染事故。所有施工方案需得到甲方确认方可实施。

（四）主要设备推荐品牌

| 序号 | 材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 定风量阀 | 天津龙泰吉 | 智全Controlsmart | 妥思 |
| 02 | 风口、风阀 | 众兴隆 | 靖江东亚 | 上海显隆 |
| 03 | 保温棉材料 | 凯门福乐斯 | 杜肯玻耐斯 | 广华复乐斯 |
| 04 | JDG电管 | 泰瑞安 | 凯必吉 | 长盛 |
| 05 | 数据管理服务器软件 | 江森自控（Metasys系列） | 霍尼韦尔（Honeywell Excel5000系列）霍尼韦尔 | 西门子（Apogee PXC系列 ）西门子 |
| 06 | NAE网络控制引擎 |  |  |  |
| 07 | DDC控制器 |  |  |  |
| 08 | 温湿度传感器 | 江森自控 | 搏力谋 | 西门子 |
| 09 | 微压差传感器 | Setra/美国 | 江森自控 | 西门子 |
| 10 | 风阀驱动器 | 江森自控 | 搏力谋 | 西门子 |

采用推荐品牌同等或更优的产品。

二、采购要求

- 本次采购不允许联合投标，不接受分包、转包。

（二）本次采购为整体采购，投标人需对所有项目进行投标，否则将导致无效投标。所提供的技术参数供参考，投标人可在满足要求前提下提供更高的配置，同时需考虑系统今后的扩展和升级。

（三）投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标货物简要说明一览表，以上材料均须加盖投标人公章。

（四）★投标人必须具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。

（五）投标人所提供的货物必须是全新的原装正品、正规渠道的产品（不接受OEM产品）不得以假冒及伪劣产品替代。

（六）本项目供货时间为合同签订之日起60个日历日内。

（七）加★项为必须满足项目，否则做无效投标处理。

三、投标报价要求

投标人以人民币方式进行报价，投标总价包含从工厂生产到工地安装调试完毕、开通、经用户验收小组验收合格并交付使用期间可能发生的费用，包括系统所需设备及图纸设计中所涉及的一切材料、采购保管、运输、安装调试、施工配合费、技术服务与培训、售后服务以及税收、规费等一切费用。本次采购为交钥匙项目。

四、合同签订

中标供应商接到中标通知后，与厦门大学资产与后勤事务管理处签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件均作为签订技术和服务协议、合同订立的基础。

五、验收标准

（一）安装前，采购人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换。

（二）采购人根据货物装箱单进行货物主件及附件等的验收。供应商交货时，必需提供所有产品原厂或总代理出具的供货证明。

（三）中标供应商根据采购要求进行设备安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收。

（四）验收时中标供应商代表必须在场。验收合格后，中标供应商凭用户出具的验收合格书至厦门大学根据合同规定办理付款手续。

六、付款条件

合同签订后预付30%，用户验收小组验收合格交付使用的15个工作日内付65%货款，另外5% 作为质保金，质保期结束后凭使用单位证明退还。

七、售后服务要求

★（一）投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。硬件设备整体要求至少三年免费保修。合同保修期应从验收完成后开始计算。软件部分要求至少五年内免费维护及升级，此外，中标供应商应向甲方提供对应接口及数据库结构。

（二）中标供应商应为采购人提供设备操作使用及维护的培训服务，所需的费用应包含在投标报价中。

（三）系统若发生故障，中标供应商须在2小时内到达现场，4小时修复；特殊情况在24小时内无法修复的，保修期内中标供应商应予以更换同配置设备或提供同档次代用设备。如果是软件故障，中标供应商应在24小时内提供应急解决方案对系统进行恢复。

八、评审办法

本次报价采用综合评分法评标。首先，由评标小组根据采购文件要求，审核各报价文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应采购文件要求的报价文件均不进入评议程序。如果发现下列情况之一的，其报价将被拒绝而作为废标处理：

1. 报价文件未密封；

2. 未加盖法人公章或未经法定代表人（或其委托代理人）签字的；

3. 未按采购文件规定的格式填写或报价一览表等关键内容字迹模糊不清的；

4. 未实质性响应本文件中带★号的条款要求的；

5. 不符合法律法规和不能满足采购文件提出的实质性要求和条件；

6. 报价文件中提供虚假或失实资料的；

7. 报价超过本项目最高控制价，采购人不能支付的。

在报价文件符合资格性审核后，采用以下对其进行评分办法。

评分标准如下：

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.技术因素（满分45分） |  |  |
| 1-1 | 投标人须对系统设计的方案提出方案设计思路及方案优势说明。根据考查、对比各投标人的对用户需求的理解情况、总体技术情况（根据系统设计思想、项目现状分析、技术特点、系统总体架构、功能需求建设等进行综合评价）：方案思路先进、贴合用户需求、有前瞻性，技术细节详实，施工计划全面得10分。方案思路合理，考虑周全，施工计划全面得6分。方案较合理，考虑不太周全，施工计划大体完整得3分。方案思路不合理，考虑不周全得0分。 | 10分 |
| 1-2 | 1、系统的通讯协议需采用符合国际标准化组织（ISO）认定的BACnet标准通讯协议，并支持BTL PR12 最新协议版本。满足得3分，否则不得分。 2、系统应采用B/S（服务器/浏览器）架构，支持台式电脑、平板电脑、手机等各类访问终端，屏幕上的显示内容会自适应正在使用的屏幕尺寸，而无需购买和安装任何客户端软件。满足得2分，否则不得分。 3、系统采用HTTPS安全加密通信技术，能发现休眠或未使用的用户账号，可通过禁用未使用的端口限制未经授权的访问，捕捉所有网络设备上发生的所有事件和审计的相关信息，防止盗用不安全的密码，登陆时可隐蔽显示用户名等。满足得2分，否则不得分。 4、操作界面采用三维动态的彩色图形显示，操作员只需使用鼠标的指点、按动及拖动的方法选择功能及输入指令。同时能以图形方式显示建筑物各楼层的设备平面图、监控原理图、系统图等，包括动态数据实时显示。满足得2分，否则不得分。 5、DDC应能提供比例自适应控制算法（P-Adaptive）和模式识别自适应控制技术实现优化的闭环控制，以便最大限度的实现系统节能运行。满足得3分，否则不得分。 6、DDC控制器、扩展模块均应具有BTL、UL、CE认证，并提供相关证明文件。满足得3分，否则不得分。 以上均需提供厂家及投标人盖章的证明文件，否则不得分。 | 15分 |
| 1-3 | 1、自动机械机构，无需外部动力； 2、风阀叶片轴由轴承支撑； 3、气囊同时又是振荡阻尼器； 4、外壳与控制阀片为镀锌钢板； 5、弹簧片为不锈钢； 满足一项得1分，满分5分。 | 5分 |
| 1-4 | 根据投标人的培训计划详细情况进行评价，包括完工后使用操作培训、维护培训等进行评价，培训计划详细完整、对采购人有实际帮助的得10分，培训计划较详细完整、对采购人有实际帮助的得5分，培训计划较简单或者对采购人实际帮助较小的得3分 | 10分 |
| 1-5 | 投标文件提供的资料是否详实、充分；投标文件的编制质量、完整性；以及投标人承诺的其他有利于采购人的条件等。文件详实、细节充分、编制完整、格式清晰、具有其他有利采购人承诺的得5分，文件详实、编制较完整、格式较清晰的得3分，内容缺漏、细节不清楚、格式混乱、得0分。 | 5分 |
| 2.商务因素（满分15分） |  |  |
| 2-1 | 1、投标人获得中国建筑学会颁发的暖通空调工程设计奖的得2分 2、投标人具有空气温湿度调节装置实用新型技术（注：提供专利证书或其他证明材料复印件加盖单位公章）的得2分 | 4分 |
| 2-2 | 投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备其中1个得1分，满分3分。 | 3分 |
| 2-3 | 1、投标人能提供本地化服务并提供相关证明材料的得1分，否则不得分。 2、投标人具备洁净室自检能力，并配备自有的风量仪、数字温湿度计、风速仪、尘埃粒子计数器，须提供国家认可机构出具的有效校验报告。（提供4个得3分，3个得2分，2个得1分，其他不得分） | 3分 |
| 2-4 | 1、售后服务方案含服务范围、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障等进行打分，服务方案措施考虑周到、响应及时的得2分，基本满足招标要求的得1分，否则不得分。 | 2分 |
| 2-5 | 根据投标人类似业绩、经验评分： 根据投标人所提供2012年至今（以合同签订时间为准）类似实验动物中心项目业绩数量进行评价，由评标委员会对投标人提供的业绩进行评审，每份业绩合同1分，最高3分。 投标人须提供该业绩项目以下资料的有效复印件（原件备查）： （1）采购合同文本； （2）能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。 如未按照以上要求提供该项目业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 | 3分 |
| 3.价格因素（满分40分） |  |  |
| 3-1 | 评标基准价为有效投标的最低价，即有效投标的最低价的价格分为满分40分。其他有效投标人价格分 = 有效投标最低价/其投标价30。 | 40分 |
| 各有效投标人的综合得分＝技术因素得分＋商务因素得分＋价格因素得分 |  |  |

第三章  报价文件编写

格式1  报价书

致：  厦门大学物资管理科

根据贵方为                     采购项目及服务的询价邀请，报价代表                             （全名、职务），经正式授权并代表报价人                   （报价人名称）按采购书规定提交报价文件正本1份和副本3份。

据此函，报价人同意遵守如下条款：

1、报价人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价自文件提交之日起有效期为30个日历日。

4、报价人同意提供按照采购人可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5、与报价有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                           邮编：

电话：                       传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期 ：              年          月          日

格式2    报价一览表

投标人全称（加盖公章）

报价项目：

| 合同包 | 货物名称 | 型号规格 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字                            职务

时      间：

格式3    规格、技术参数偏离表

报价人全称（加盖公章）

合同包：

| 招标要求 |  |  |  | 报价响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 报价响应情况 | 报价响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1、报价人提交的报价文件中应将报价货物或服务项目按采购要求的技术、商务、服务等要求逐条列明，说明报价响应情况。

2、报价人应保证报价响应情况的正确性、真实性，报价人存在弄虚作假行  为的，将依法承担相应的法律责任。

报价代表签字：

日        期：

格式4    法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为厦门大学                   物资采购的采购代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：                               E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

格式5     售后服务承诺

致：厦门大学物资管理科

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的采购邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据采购文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　日

格式6    报名函

致厦门大学物资科

根据贵方为_____________（采购编号）采购项目及服务的报价邀请，我单位已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我单位确认参加贵方采购编号：___________采购投标(如有合同包，请写明要投标的合同包)。

投标代表：_____________________

联系电话：_____________________

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　　日

格式7    合同

- 合  同

厦大合同号：

甲方(采购人)：厦门大学                 签订地点：福建省厦门市

乙方（中标人）：

签订日期：  年  月   日

根据甲方厦门大学    进行招标采购（招标编号： ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 该价格为本次货物安装调试完毕，经用户验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等费用。 |  |  |  |  |  |  |

2、质量与保修

2.1乙方须保证提供的产品是由乙方制造、生产或乙方经合法方式取得的有经销权的产品，并保证乙方交付的所有协议产品（包括包装等）均符合产品说明书及国家相关标准的规定。

2.2若产品为乙方生产，甲方有权在乙方生产过程中到乙方工厂进行跟踪生产进度。

3、交货时间和交货地点

3.1交货时间：所有货物在合同签订之日其    个日历日全部安装完毕并可交付使用。如甲方未能及时提供交货场地或具备安装条件（水、电、通风管路位置），则交货时间顺延，乙方自行承担仓储费及其他费用。

3.2交货地点：       。

4、包装及供货清单

4.1乙方提供的全部货物，均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。（甲方对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4.2供货清单：包括产品主机及数量、用户手册、出厂质量检验合格证及其他必要的资料。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方在现场安装时要注意保管未交付甲方的货物，同时注意安装地点及周围的环境卫生，严格进行文明施工，装卸、运输、安装时不得损坏办公地面和其他设施，如损坏需由乙方赔偿甲方全部维修费用。在安装过程中甲方将随机抽取一定数量的货物送国家认可的质量检测机构检测，检测费用由乙方承担，如果因检测对部分货物造成的破损，乙方应无偿在安装、调试完所有货物前给予修复。若达不到投标书中承诺及国家标准的品质及环保要求的，甲方有权要求乙方整改或退回不合格产品，由此造成的损失由乙方负责。

6、验收

6.1验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

6.2安装前，甲方对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。乙方提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。

6.3甲方根据货物装箱单进行货物主件及附件等的验收。

6.4乙方根据招标要求进行设备安装、调试后，由甲方进行使用性能方面的验收。

6.5验收时乙方必须派代表参加。验收合格后，乙方凭用户验收小组出具的验收合格书至厦门大学资产与后勤事务管理处根据合同规定办理付款手续。验收不合格的，乙方须先进行整改，仍旧不合格的，甲方有权退货。

6.6验收过程所发生的一切费用由乙方承担。

6.7甲方在收到乙方书面通知十五个工作日内，应组织人员进行验收，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

7、付款方式与条件

7.1 物资采购部分合同金额为人民币        （￥      元）。合同签订后，甲方预付给乙方合同金额的30%款项（￥      元）；全部货物到货安装调试完毕经用户验收小组验收合格后，支付至合同金额的95%款项（￥    元），剩余合同金额的5% 款项（￥      元）作为质保金，质保期结束后凭使用单位证明支付至合同金额的100%。

7.2 修缮工程部分合同金额为人民币       元（￥    元）。按下表约定支付工程款：

| 付款期数 | 支付其次说明 | 支付比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 合同签订后支付合同金额的30%作为预付款。 | 30% |
| 第二期 | 主要设备进场安装后付至合同金额的60%。 | 30% |
| 第三期 | 竣工验收并结算完成后付至合同金额的95%。 | 35% |
| 第四期 | 剩余5%保修期满后一次性付清。 | 5% |

修缮工程部分的保修期按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部80号令）相关规定，从工程竣工验收合格之日起算。保修金为终审价的 3 %，如不存在质量问题，自工程竣工验收合格满2年后返还（不计利息）。

7.3 每笔付款前，乙方需开具合同约定等值金额的增值税专用发票给甲方，甲方在收到发票且付款条件完备后在15个日历日内将款项付至乙方指定账户。

8、修缮工程部分价格调整及竣工结算

8.1 本项目修缮工程部分合同价款采用固定单价形式计价，综合单价包含的风险范围：人工、材料、机械台班的市场价格波动。风险费由双方确认后计入报价中 。

8.2 风险范围外合同价款的调整方式：工程量按实计算，中标项目单价套用中标单价结算；中标外项目，根据实际施工中有效的设计变更及工程签证单进行计算增减，单价套用投标文件约定选用的定额，相关费用费率套用乙方中标的取费费率（包括中标优惠率）。定额缺项时由乙方提出适当的单价，经甲方会同有关单位审核后确定。

关于中标优惠率的计算方式：

中标优惠率＝（1－中标价÷工程预算价）×100％，则

本工程中标优惠率＝

8.3 关于修缮工程部分竣工结算的约定

8.3.1 乙方必须在工程竣工验收合格后30天内将完整的竣工结算资料（含完整的工程报告、施工合同、竣工验收资料、竣工图资料、工程量签证资料、工程签证联系单资料及工程结算书等）报送甲方。若由于乙方未按上述规定时间报送竣工结算资料，或报送的竣工结算资料不完整影响审核工作的，由此引起的审核周期延长、工程款支付延后或工程经费被收回等后果由乙方自行承担，并不可继续参与甲方其他修缮工程的投标。

8.3.2 乙方提供的竣工结算资料必须真实、准确、完整。竣工结算资料先报甲方业务主管部门（资产与后勤事务管理处）审核，业务主管部门审核后造价为50万元（含）以上的项目送甲方审计部门（审计处）进行竣工结算审计；业务主管部门审核后的造价为50万元以下的项目送审计部门备案，并实施抽查审计。甲方最终工程竣工结算审减额超过乙方送审造价的5%（含本数）的，竣工结算审核费用由乙方承担，甲方支付竣工结算款的时间相应延长。

9、售后服务

9.1乙方应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，对所有货物质保期  年，合同保修期从验收完成后开始计算。

9.2乙方的检修人员响应时间不超过1小时，并在接到维修通知后4小时内到现场进行维修、24小时内予以修复或更换。维保点检修人员不能排除故障时，乙方在接到甲方通知起24小时内负责安排制造厂家派技术人员到现场解决故障问题。相关费用由乙方负责。

9.3在质量保证期内，乙方除保证系统正常运行和完好外，还应结合系统的实际运行情况，为甲方提供设备操作使用及维护的培训服务，以保证系统的良好运行状态；培训内容应包括：a.系统及设备工作原理和性能；b.设备安装、测试；c.系统维护、操作等。

10、中标服务费

签订合同时提供中标服务费缴纳凭证。

11、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

12、违约责任

12.1未按期交货的违约责任

如果乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可不退还履约保证金并从货款中扣除违约赔偿费，违约金应按合同总价的5‰/日计收。

12.2未按时付款的违约责任

如果甲方未按照合同规定的时间付款，违约金应按未支付金额的5‰/日计收，总违约金不超过合同总价的30%

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应立即书面向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在该事件发生15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。受影响方应在不可抗力对其履行义务的影响结束后的24小时内就此通知另一方，并应立即恢复其义务的履行。

13.2如果不可抗力持续六个月以上，任何一方可以通过向另一方发出书面通知的形式终止本合同及因不可抗力的影响而未履行完毕的订单，本合同及因不可抗力的影响而未履行完毕的订单于该等通知送达另一方时终止，依据本款规定而发出终止通知并不构成违约。

13.3本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14、合同纠纷处理方式

合同履行过程中若发生争议，采取协商解决，若协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15、其他约定

15.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如有）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2乙方应做好生产、运输、拆卸、安装、调试等安全管理工作，为相关人员、设备、车辆购买保险，如果在全部货物调试完毕交付甲方使用之前发生任何安全责任事故，乙方须承担全部责任，与甲方无关。

15.3本合同未尽事宜，双方另行补充。

15.4本合同一式肆份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。使用单位、乙方各执一份，送厦门大学资产与后勤事务管理处、财务处各备案一份，具有同等法律效力。

甲方：厦门大学                            乙方：

甲方委托授权代表：                        代表：

开户行：中国银行厦门市分行厦大支行        开户行：

纳税人识别号：12100000B36952193C          账号：

合同邮寄地址：思明区厦门大学嘉庚主楼711   地址：

电话： 2181873                            电话：

传真：

使用方：

使用方代表及电话：

收货地址：

本合同签订日期：  年  月  日