厦门大学

物资采购文件

项目：氟利昂冷却循环系统

编号：XDWZCG2022-A-007

厦门大学资产与后勤事务管理处

2022年5月16日

第一章 采购邀请

受学校采购领导小组的委托，我单位以比价方式进行以下项目的采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加报价。

- 项目编号：XDWZCG2022-A-007

- 项目名称：氟利昂冷却循环系统

- 预算金额：人民币62万元

- 供货地点：国家大学科技园南太武园区

- 合同签订之日起40个日历日内全部完成

- 报价文件递交截止：2022年5月24日上午9:30

- 报名截至：供应商必须在即日起至2022年5月19日下午5点（节假日除外），以邮件方式按格式6进行报名（需注明公司名称、报价项目、联系人及电话等并加盖公章），逾期视为放弃参与机会。

- 报价文件递交要求：供应商必须在截止时间内递交报价文件，逾期视为放弃参与机会。报价文件可派人送交也可通过邮寄方式（需采用EMS或顺丰）递交，人工递交必须在截止时间之前，将报价文件密封后送至厦门大学思明校区嘉庚主楼711,并签名确认；邮寄方式递交必须在密封外层注上“报价文件”字样，如超过时限寄达或未按指定快递公司邮寄，我方将拒收并退件，视为放弃参与报价。

邮寄地址：厦门市思明南路422号厦门大学嘉庚三号楼711物资科

收件人：许老师    电话：0592-2181873

- 本批采购的咨询联系人：

用户：吴老师  0592- 2181898

物资科：许老师  0592-2181873

邮箱：xuxuq@xmu.edu.cn

厦门大学资产与后勤事务管理处

2022年5月16日

第二章  采购项目说明及要求

- 项目概况

本项目为厦门大学“十三五”***材料条件建设项目反应釜降温装置，位于漳州龙海厦门大学国家大学科技园南太武园区内。

反应釜内换热盘管为SUS304-￠32不锈钢管+环绕式翅片（钢片）,内径为DN25；实验时冷却热负荷为阶梯式升温；本系统采用冷却介质为R22直接冷却的方式对反应釜降温。

反应釜在1楼，制冷主机在2楼，制冷主机的辅助设备（水泵、风冷水塔）在3楼屋面,层高6米,供液管、回汽管总长80m。本氟利昂冷却系统要求采用水冷螺杆制冷压缩机组冷凝压缩、通过氟桶泵强制供液蒸发的方式对本反应釜内换热盘管制冷降温，要求氟桶泵出口供液温度-30℃±3℃。制冷介质采用为R22（不可使用二次载冷剂）。

本次采购设备包括如下项目：

- 制冷成套设备（螺杆压缩氟桶泵制冷机组）设计、生产、制造及安装

- 螺杆压缩氟桶泵制冷机组与冷却水塔、水泵的之间配管（SUS304材质）

- 反应釜冷却管道进出口所需加装的安全阀、压力表、温度控头（含温度显示仪）及氟用不锈钢阀门（投标方提供阀门、阀件，业主自行安装）

- 电气自动化控制成套

- 制冷剂、冷冻油的采购及添加

- 冷却塔、冷却泵及阀门阀件的采购及安装

- 制冷成套设备（制冷主机、氟桶桶泵机组）现场吊装、对接、保压（含保压气体）、调试、培训等

- 项目技术方案：

- 根据本工程现场实际情况、冷负荷及降温特点；本氟利昂冷却采用低温螺杆冷凝压缩机组+氟桶泵强制循环供液方式进行设计选型：

- 系统制冷形式：

- 2.1制冷形式：低温半封闭螺杆冷凝压缩机组+氟桶泵强制供液

- 2.2制冷剂：R22

- 2.3供液方式：氟桶泵强制供液

- 2.4蒸发器方式：试验舱反应釜内换热盘管

- 2.5氟桶泵蒸发温度：-30℃±3℃

- 2.6.冷凝方式：水冷壳管式冷凝器（SUS304不锈钢）+远处冷却塔

- 2.7冷凝温度：40℃

- 2.8压缩机型式：半封闭低温螺杆压缩机

- 基本供货范围

| 序号 | 项目名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷式低温螺杆制冷机组 | CUZB60，Q=63.6KW，P=47.1KW 蒸发温度-30℃，冷凝温度40℃ | 1台 | 半封闭低温螺杆压缩机组 |
| 2 | 氟用低压循环桶泵机组 | OTB-1500 ,氟屏蔽泵一用一备 | 1台 | R22专用氟屏蔽泵 |
| 3 | 圆形逆流式冷却水塔 | 流量：65m3/h，耗功：2.2KW | 1台 | 国产名牌 |
| 4 | 冷却水循环泵组 | 流量60m³/h，扬程26m，耗功7.5kw | 2组 | 南方工业及相关阀门阀件 |
| 5 | 综合控制柜 | PLC可编程控制，西门子电器 每台设备上一套PLC+2套触摸屏 | 1套 | 德国西门子、施耐德电器 |
| 6 | - 辅助阀门 | - 安全阀(2个)、氟用SUS304截止阀(6个)、压力表(4个)、盘管出口温度探头(4个)，温度显示仪（2个）、及对接不锈钢法兰(3套) | 1套 | 主要材质SUS304不锈钢 |
| 7 | - 制冷剂及冷冻油 | - R22制冷剂，及相关配套冷冻油 | 1项 |  |

- 详细技术要求

| 序号 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该制冷成套设备由制冷主机及氟桶泵机组组合而成（螺杆压缩氟桶泵制冷机组） 名义匹数：低温60匹（冷冻机蒸发温度范围-10～-40℃，长期稳定运行）该冷冻机组运行中能根据冷媒储罐的温度及其设定值，自动启停以保证设置温度恒定。 成套设备连接管道必须符合GC2压力管道安装标准，需做无损探伤拍片，并出检测报告；所采用的压力容器均需要有压力容器制造资质厂家生产，并出质量证明文件; | ★ |
| 2 | 制冷主机结构主要包含半封闭低温螺杆压缩机、水冷冷凝器及储液器、一级油分离器、二级油分离器及油冷、油滤系统(一级油过滤器1用1备)、吸气过滤器（1用1备）及干燥过滤等系统。 氟桶泵机组结构包括低压循环桶、氟用屏蔽泵（1用1备）、制冷剂供液过滤、回气过滤器（1用1备）、液位控制系统；包括上述的综合电控系统，含液位传感、温度传感器、压力传感器等 | ▲ |
| 3 | 冷冻机组具有漏电保护装置。 |  |
| 4 | 冷冻机所有零、部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。 |  |
| 5 | 本氟利昂冷却循环系统详细要求及主要规格参数： |  |
| 5.1 | 制冷主机名义匹数：名义匹数低温60HP，氟桶泵供液温度-30℃±3℃； | ★ |
| 5.2 | 制冷主机冷量调节范围：50%-100%分段调节 | ▲ |
| 5.3 | 设备安装位置条件： 制冷机组及辅助设备（除冷却塔、冷却泵在三楼外）放置在2楼，末端设备在一楼，两者垂直落差6～7米，回汽总长约50米。 |  |
| 5.4 | 冷冻机配套低压启动柜，启动柜内应有机组降压启动措施。 |  |
| 5.5 | 氟专用屏蔽泵需一用一备 |  |
| 5.6 | 制冷剂:R22，电压：3N/380V/50HZ |  |
| 5.7 | 安装地点漳州 |  |
| 6 | 制冷主机设备要求： |  |
| 6.1 | 冷冻机组采用半封闭螺杆式压缩机。 |  |
| 6.2 | 制冷压缩机：低温螺杆压缩机；采用德国比泽尔、约克、GEA等品牌 | ▲ |
| 6.3 | 制冷主机名义匹数：低温60HP，制冷蒸发温度范围-10℃~-45℃ |  |
| 6.4 | 制冷剂:R22，电压：3N/380V/50HZ |  |
| 6.5 | 冷冻机组压缩机采用国际知名品牌，按照API 619美国标准及同等国际标准设计、制造、检验。压缩机转子材质采用锻钢制造。 |  |
| 6.6 | 制冷主机结构主要包含半封闭低温螺杆压缩机、水冷冷凝器及储液器、一级油分离器、二级油分离器及油冷、油滤系统；经济器系统、干燥过滤等系统、吸气过滤系统及相应的保温。 | ▲ |
| 6.7 | 油分离器、储液器、水冷冷凝器、油冷却器、电磁阀、截止阀等及制冷连接管道要求采用不低于SUS304不锈钢材质。 | ★ |
| 6.8 | 制冷主机具有压缩机反转、过热、过载、排气温度、吸气温度、低油位、油流及系统高低压、断水等多种安全保护，确保运行的可靠性； |  |
| 6.9 | 制冷主机中的所有过滤器系统均提供双过滤器（一用一备），包含过滤桶及相关的切换阀门阀件；过滤桶安装位置需要便于检修及更换过滤芯。 | ▲ |
| 6.10 | 冷冻机组膨胀阀、调节阀等采用国际知名品牌。品牌范围：丹佛斯、艾默生、卡乐电子等同等品牌 | ▲ |
| 6.11 | 冷冻机组电气组件采用施耐德、西门子或其它同等品牌。 |  |
| 6.12 | 制冷主机需配经济器 |  |
| 6.13 | 制冷主机具有根据高压压力、低压压力设定值自动加卸载功能，满足制冷主机的连续性稳定运行 |  |
| 6.14 | 机组低温部分管路及相关容器需B1级橡塑整体保温 |  |
| 6.15 | 机组需设2套低压压力传感器，一用一备；所用压力传感器及压力表连接管均采用SUS304材质 |  |
| 7 | 氟桶泵机组要求： |  |
| 7.1 | 低压循环桶容积不低于1500L,氟屏蔽泵（2台，1用1备） |  |
| 7.2 | 低压循环桶、过滤桶、电磁阀、阀门等及制冷连接管道要求采用不低于SUS304不锈钢材质. | ★ |
| 7.3 | 氟桶泵需采用氟利昂专用高精度液位控制器，能实时显示低压循环桶液位数据，液位控制能精确控制低压循环桶液位 |  |
| 7.4 | 屏蔽泵采用德国海密梯克、大连帝国、费尔利德同等品牌 | ▲ |
| 7.5 | 氟桶泵机组具有压差保护、低液位保护、高液位保护、压力超高保护 |  |
| 7.6 | 氟桶泵机组设有油热板换装置，其油路系统需设有检修阀、视液镜等装置 |  |
| 7.7 | 氟桶泵机组设有过滤器均一用一备，包括主过滤器、吸气过滤器、供液过滤器，各自前后检修阀；并不限于此 | ▲ |
| 7.8 | 机组调节阀等采用国际知名品牌。采用丹佛斯、艾默生、卡乐电子同等品牌 | ▲ |
| 7.9 | 所有电磁阀、过滤器前后必须设有关断型检修阀 |  |
| 7.10 | 机组低温管路及相关低温容器均需B1级橡塑整体保温， |  |
| 7.11 | 机组所用压力传感器及压力表连接管均采用SUS304材质 |  |
| 8 | 制冷主机与氟桶泵配合及其它技术要求 |  |
| 8.1 | 制冷主机与氟桶泵机组为撬块式设计、整体组装、保压测试后出厂后，中间对接管路需采用双道密封法兰连接接口；并完成相关的保温 | ▲ |
| 8.2 | 制冷主机与氟桶泵机组联合工作，需保证制冷主机与氟桶泵之间的平衡调节，能稳定运行； |  |
| 8.3 | 在反应釜工艺生产时，成套机组需保证氟桶泵与末端换热器（反应釜内）的连接管道压力维持在≤0.7MPa以下，该连接管道须有释压降压等相关措施；在反应釜停机后，本氟利昂冷却系统可将供液管、回液管内大部份的冷媒回收；在反应釜不生产时，可根据压力自动开启对该部分管道维持在安全压力内(≤0.4MPa)。 | ★ |
| 8.4 | 投标方机组所提供的用于末端反应釜阀门阀件需为SUS304材质，法兰必须双层密封以上 | ★ |
| 8.5 | 供方压力容器、管道与法兰应按照最新版本的以下规范及标准进行材料选择、制造、检验、安装施工、试验和验收等。 GB 150-2011压力容器； GB/T 151-2014 热交换器； NB/T 47012-2010制冷装置用压力容器； TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程。 HG/T 20592~20635-2009钢制管法兰.垫片.紧固件； JB/T 7245-2017制冷系统用钢制、铁制制冷剂截止阀和升降式止回阀。 |  |
| 9 | 自控系统技术要求 |  |
| 9.1 | 自控系统由控制室的综合控制柜（厂家提供）、低压启动柜（厂家提供）和现场电器柜PLC（含触摸屏）组成，实现数据的记录和设备运行监控功能。 PLC可编程控制+人机界面+塑壳断路器+交流接触器方式，具有：自动/手动开机，参数设定功能，运行状态显示功能，故障显示/记录功能、参数历史记录、累计运行时间等功能。 |  |
| 9.2 | PLC需采用德国西门子或同等品牌；每台制冷主机采用一套PLC+2套触摸屏进行控制；其中一套触摸屏在距离50米监控室内，仅做监控用。 | ▲ |
| 9.3 | 自控系统须有如下控制功能（但不限以此） 压缩机排气压力监控 回气压力监控 R22吸气温度监控 排气温度监控 机组冷凝压力监控 机组冷却出水温度监控 压缩机开机停机状态监控 各设备运行状态监控 温度历史曲线图表监控 机组运行时间记录及监控 机组运行参数设定监控 反应釜测温报警监控试验温度历史曲线图表监控。 |  |
| 9.4 | 为方便工作人员的操作，在编写程序时，在触摸屏上以四种模式进行操作，四种模式中的参数设定需加设定密码。 | ▲ |
| 9.5 | 仪表系统设备需满足以下工作条件： 电源：220V±10%、50Hz±1%； 环境温度：-5℃～40℃； 相对湿度：≤95%； |  |

| 10 | 设备附件及零备件：列出下列各项清单，单独报价，并计入投标总价。 |
| --- | --- |
| 10.1 | 设备附件： |
| 10.1.1 | 提供设备标准配置和标准附件 |
| 10.1.2 | 列表说明主要零部件：压缩机、油分、汽分、换热器、阀门、制冷元件、电气元件、传感器、仪表、记录仪、控制器、可控硅组件的生产厂家、型号、规格。 |
| 10.2 | 设备零备件： |
| 10.2.1 | 提供设备运行必要的备品备件，并列出清单 |
| 10.3 | 电线电缆和、控制线缆 |
| 10.3.1 | 提供设备分体之间的电线电缆和控制电缆，包括启动柜与机组间的电线电缆和控制电缆（控制室与设备间距50米左右） |
| 10.4 | 厂家提供冷冻机组所需的制冷剂； |
| 11 | 提供必要的技术资料： 序号; 文件名称; 份数; 备注. 装箱单; 1. 合格证（质保书、质量证书、检测报告、履历本）; 1. 出厂试验报告; 1. 设备使用操作、维护手册; 3. 设备平面布置图、设备安装条件图、电气接线图; 3. 设备总图、部件装配图、电气原理图; 3. 计算文件、设计图样; 1. 设计方案及方案评审资料; 1. 设备验收报告; 1. PLC编程手册及PLC梯形图; 3. 外购成品合格证、使用维修说明书和制造厂家名称、地址、网址及定货号; 1. 随机备件、工具清单; 1. 仪器、仪表检定证书及合格证; 1. 设备软件文件（软件光盘）; 1. 软件使用许可协议; 1. 安装调试计划、安装调试总结; 1. 安全操作规程; 1. 培训材料（含培训资料、签到表等）; 1. 设备软件的操作手册，维修手册; 3. 需要交付的其他文件材料; 1. |
| 11 | 技术服务要求： |
| 11.1 | 设备上需附有铭牌(材质不锈钢)，标明设备名称、型号规格、生产厂家、出厂时间，其中设备名称、型号规格必须与合同、技术协议一致。 |
| 11.2 | 方案评审 |
| 11.2.1 | 合同签订后10日内，需完成详细设计方案评审。 |
| 11.2.2 | 详细设计方案评审通过后，方可投产。 |
| 11.3 | 安装调试及验收 |
| 11.3.1 | 卖方需在合同签订后15天内，提供经签字确认的设备基础图、安装条件图 3份。 设备调试完成即提供操作屏程序及密码、PLC程序及源代码，并作为调试验收项目。 |
| 11.3.2 | 买方承担的工作： 1）设备基础施工。 2）负责调试过程中温度测试。 |
| 11.3.3 | 卖方承担的工作： - 在买方现场完成机组的指导安装，调试。包括冷冻机组涉及的电气、自控仪表与冷冻机组控制柜间的信号及通讯连接等。 - 将买方提供的电源接入控制柜。 - 提供设备安装、调试所需设备、工具、附件、通信和通讯线缆及附件等材料。 - 提供机组涉及的计量设备的检定/校准证书。 - 其他安装调试验收工作。 |
| 11.3.4 | 卖方应在接到买方通知7个工作日内，开始设备安装调试；设备现场安装调试周期为7个工作日，(安装调试周期从通知发出7个工作日后开始计算)，并进行72小时运行考核。 |
| 11.4 | 培训：在买方安装现场对操作、维修等人员进行为期不少于3个工作日的技术培训，包括设备操作，维修，维护等内容。 |
| 11.5 | 后期服务 |
| 11.5.2 | 售后服务体系完善，服务应及时有效，卖方在接到用户故障信息后要求6小时内响应。并附1年备件价格清单及维保费用。 |
| 11.5.3 | 设备质量保证期过后，卖方应终身提供广泛优惠的技术支持。 |
| 12 | 验收标准及验收程序： |
| 12.1 | 验收标准： 《容积式制冷剂压缩机性能试验方法》；GB/T 5773-2016 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-2010). 《制冷和空调设备噪声的测定》JB/T4330-1999 投标方提供详细对性能考核办法。 |
| 12.2 | 验收程序： 在买方工厂安装、调试完毕后按照技术协议进行验收，终验收合格、培训工作完成，卖方已按合同和技术协议要求全部履约，双方签署终验收报告。 |
| 13 | 其他方面要求： |
| 13.1 | 如若中标，卖方需在接到中标通知书后的15日内，完成技术协议的签订；否则采购方有权取消中标方的中标资格。 |
| 13.2 | 签订合同时，需提供详细的生产制造、运输发货及在买方工厂安装、调试、培训、验收工作计划，并经双方确认后作为合同附件。 |

四、采购要求

（一）该项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

（二）本次招标为整体招标，投标人需对所有项目进行投标，否则将导致无效投标。所提供的技术参数供参考，投标人可在满足要求前提下提供更高的配置。

（三）投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标货物简要说明一览表、售后服务承诺及本采购文件要求的其他主要内容，以上材料均须加盖投标人公章。

（四）在本地区应设有售后服务维修机构，厂家或授权经销商应建立定期回访制度，投标文件中须有关售后服务方面的陈述。

（五）本次采购所提供的技术为基础参数，在满足采购技术参数前提下，报价人可提供更高的配置，并在技术偏离表中注明。

（六）报价人须保证所报价产品为正规渠道合法产品，享有正规售后服务，所提供的产品在供货前提供相关证明材料。供应商必须承诺提供原厂安装、集成及调试服务。

（七）加★项为必须满足项目，否则做无效投标处理

五、采购报价要求

★投标人以人民币方式进行报价，投标总价包含从工厂生产到工地安装调试完毕、开通、经用户验收小组验收合格并交付使用期间可能发生的费用，包括系统所需设备及图纸设计中所涉及的一切材料、采购保管、运输、安装调试、施工配合费、技术服务与培训、售后服务以及税收、规费等一切费用。本次采购为交钥匙项目。

六、合同签订

中标供应商接到中标通知后，与厦门大学资产与后勤事务管理处签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件均作为签订技术和服务协议、合同订立的基础。

七、验收标准

（一）安装前，使用单位对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，使用单位有权拒绝或要求更换。

（二）使用单位根据货物装箱单进行货物主件及附件等的验收。供应商交货时，必需提供所有产品原厂或总代理出具的供货证明。

（三）中标供应商根据招标要求进行设备安装、调试后，由使用单位组织正式验收。

（四）验收时中标供应商代表必须在场。验收合格后，中标供应商凭用户出具的验收合格书至厦门大学资产与后勤事务管理处根据合同规定办理付款手续。

八、付款条件

合同签订后所有货物安装调试完成，用户验收小组验收合格交付使用的30个工作日付合同金额的95%，另外5% 作为质保金，质保期结束后凭使用单位证明退还。

九、售后服务要求

（一）投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

（二）★本批招标货物要求供应商对整机提供原厂商的售后服务，要求最短质保期不少于三年，终身维护。

（三）中标供应商应为使用单位提供设备操作使用及维护的培训服务，所需的费用应包含在投标报价中。

（四）投标人需提供详细的售后服务方案其中需要含服务范围、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障等，且服务方案措施考虑周到、响应时间不大于4小时。

十、评审办法

本次报价采用综合评分法评标。首先，由评标小组根据采购文件要求，审核各报价文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应采购文件要求的报价文件均不进入评议程序。如果发现下列情况之一的，其报价将被拒绝而作为废标处理：

1. 报价文件未密封；

2. 未加盖法人公章或未经法定代表人（或其委托代理人）签字的；

3. 未按采购文件规定的格式填写或报价一览表等关键内容字迹模糊不清的；

4. 未实质性响应本文件中带★号的条款要求的；

5. 不符合法律法规和不能满足采购文件提出的实质性要求和条件；

6. 报价文件中提供虚假或失实资料的；

7. 报价超过本项目最高控制价，采购人不能支付的。

在报价文件符合资格性审核后，采用以下对其进行评分办法。

评分标准如下：

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、商务因素（满分15分） |  |  |
| 1-1 | 保修期后服务方案： a.原厂质保期结束后的3年内，投标设备厂家提供不少于每年1次的现场及多次非现场专业技术支持、技术排除遇到的问题和困难； b. 保修期满后继续保障设备及时的正常使用和使用者产生数据的可靠等技术支持、产品升级、零配件供应、维修服务。 提供以上承诺一项得1分，最高得2分，未提供不得分。 | 2分 |
| 1-2 | 培训和开发支持方案： a. 提供至少2次现场操作和数据分析等培训； b. 提供1-2个用户名额前往生产厂家所有的技术开发中心接受技术/应用培训； 提供方案满足一项得1分，最高得2分，未提供不得分。 | 2分 |
| 1-3 | 投标人售后响应：a、在厦、漳州、泉州有专职的维修工程师及办事处，售后能实现快速售后服务2小时内到现场可得3分；b、其它地区4小时内到现场可得1.5分；c、其它不得分。 | 3分 |
| 1-4 | 根据生产商近五年在国内类似项目评分，须提供中标通知书复印件或者销售合同复印件，每提供一个项目证明材料的得2分，满分6分。 | 6分 |
| 1-5 | 投标制冷主机生产商或者销售服务商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书（每提供1项得1分，不满足参数不得分）。 | 2分 |
| 2、技术因素（满分55分） |  |  |
| 2-1 | 投标设备技术性能指标的响应程度（15分） 标注“★”的条款偏离，否决投标。 投标设备技术性能指标全部响应得15分。针对招标文件非★号条款，投标文件中“▲”有一项不满足或未响应扣3分，扣完为止； | 15分 |
| 2-2 | 依据投标文件及所了解情况，对投标产品的设计水平及制造工艺优劣对照比较分析 - 提供成套设备主要部件选型计算文件，得3分 - 提供成套设备CAD详细工艺系统图及工艺说明（包含各部件详细系统构成），得3分 c .提供制冷成套设备3D装配图及效果图（满足8.1-制冷主机及氟桶泵部分）（得5分） d．提供设备生产制造工厂GC2压力管道资质证明（得3分） 未提供不得分。 | 14分 |
| 2-3 | - 满足“6.制冷主机设备要求”，（得2分） - 满足“7.氟桶泵机组技术基本要求”，（得2分） c.考察“8.3”中所述详细技术措施说明，包含“工作运行状态”和“停机维持状态”两种状态的“维持在安全压力范围”技术措施说明或运行策略，横向比较，第一名得3分，第二名1分，其它不得分； d.考察制冷成套系统中关于“冷冻油分离系统”、“氟桶泵回油系统”的技术措施说明，冷冻油牌号及物性；横向比较，第一名得3分，第二名1分，其它不得分； 未提供不得分。 | 10分 |
| 2-4 | a.考察“6.9”，“7.7”中所述过滤器列出品名、清单、用途，按照所列数量及详细性；在设备本身必须的过滤器系统（干燥过滤器、主吸气过滤器、主供液过滤器的名称、数量）之外；每新增一项过滤器组件可得1分（需提供过滤器用途、数量），最高得3分，未提供不得分。 b.考察各系统压力超限、温度超限、液位超限、电流超限等故障提出应急解决方案进行排名：第一名得3分，第二名1分，其它不得分； c.以“8.1”作为依据，考察制冷系统检修空间合理性及操作方便性进行排名：第一名得3分，第二名1分，其它不得分； | 9分 |
| 2-5 | a.满足“9.自控系统技术要求”得2分 b.考察“制冷主机”“氟桶泵”“末端反应釜”三者动态平衡的技术说明及控制策略(满足6.8、7.3、7.5)， 横向比较，第一名得3分，第二名1分，其它不得分； c.考察满足“9.3”所列检测点内容及“6.8”“7.5”所列基本保护功能以外；每新增一点检测点，可得0.5分，最高得3分，未提供不得分 | 7分 |
| 3、价格因素（满分30分） |  |  |
| 3-1 | 评标基准价为有效投标的最低价，即有效投标的最低价的价格分为满分30分。其他有效投标人价格分 = 有效投标最低价/其投标价◊30。 | 30分 |
| 各有效投标人的综合得分＝技术因素得分＋商务因素得分＋价格因素得分 |  |  |

第三章  报价文件编写

格式1  报价书

致：  厦门大学物资管理科

根据贵方为                     采购项目及服务的询价邀请，报价代表                             （全名、职务），经正式授权并代表报价人                   （报价人名称）按采购书规定提交报价文件正本1份和副本3份。

据此函，报价人同意遵守如下条款：

1、报价人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价自文件提交之日起有效期为30个日历日。

4、报价人同意提供按照采购人可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5、与报价有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                           邮编：

电话：                       传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期 ：              年          月          日

格式2    报价一览表

投标人全称（加盖公章）

报价项目：

| 合同包 | 货物名称 | 型号规格 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字                            职务

时      间：

格式3    规格、技术参数偏离表

报价人全称（加盖公章）

合同包：

| 招标要求 |  |  |  | 报价响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 报价响应情况 | 报价响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1、报价人提交的报价文件中应将报价货物或服务项目按采购要求的技术、商务、服务等要求逐条列明，说明报价响应情况。

2、报价人应保证报价响应情况的正确性、真实性，报价人存在弄虚作假行  为的，将依法承担相应的法律责任。

报价代表签字：

日        期：

格式4    法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为厦门大学                   物资采购的采购代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：                               E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

格式5     售后服务承诺

致：厦门大学物资管理科

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的采购邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据采购文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　日

格式6    报名函

致厦门大学物资科

根据贵方为_____________（采购编号）采购项目及服务的报价邀请，我单位已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我单位确认参加贵方采购编号：___________采购投标(如有合同包，请写明要投标的合同包)。

投标代表：_____________________

联系电话：_____________________

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　　日

格式7    合同

- 合  同

厦大合同号：

甲方(采购人)：厦门大学                 签订地点：福建省厦门市

乙方（中标人）：

签订日期：  年  月   日

根据甲方厦门大学    进行招标采购（招标编号： ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 该价格为本次货物安装调试完毕，经用户验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等费用。 |  |  |  |  |  |  |

2、质量与保修

2.1乙方须保证提供的产品是由乙方制造、生产或乙方经合法方式取得的有经销权的产品，并保证乙方交付的所有协议产品（包括包装等）均符合产品说明书及国家相关标准的规定。

2.2若产品为乙方生产，甲方有权在乙方生产过程中到乙方工厂进行跟踪生产进度。

3、交货时间和交货地点

3.1交货时间：所有货物在合同签订之日其    个日历日全部安装完毕并可交付使用。如甲方未能及时提供交货场地或具备安装条件（水、电、通风管路位置），则交货时间顺延，乙方自行承担仓储费及其他费用。

3.2交货地点：       。

4、包装及供货清单

4.1乙方提供的全部货物，均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。（甲方对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4.2供货清单：包括产品主机及数量、用户手册、出厂质量检验合格证及其他必要的资料。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方在现场安装时要注意保管未交付甲方的货物，同时注意安装地点及周围的环境卫生，严格进行文明施工，装卸、运输、安装时不得损坏办公地面和其他设施，如损坏需由乙方赔偿甲方全部维修费用。在安装过程中甲方将随机抽取一定数量的货物送国家认可的质量检测机构检测，检测费用由乙方承担，如果因检测对部分货物造成的破损，乙方应无偿在安装、调试完所有货物前给予修复。若达不到投标书中承诺及国家标准的品质及环保要求的，甲方有权要求乙方整改或退回不合格产品，由此造成的损失由乙方负责。

6、验收

6.1验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

6.2安装前，甲方对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。乙方提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。

6.3甲方根据货物装箱单进行货物主件及附件等的验收。

6.4乙方根据招标要求进行设备安装、调试后，由甲方进行使用性能方面的验收。

6.5验收时乙方必须派代表参加。验收合格后，乙方凭用户验收小组出具的验收合格书至厦门大学资产与后勤事务管理处根据合同规定办理付款手续。验收不合格的，乙方须先进行整改，仍旧不合格的，甲方有权退货。

6.6验收过程所发生的一切费用由乙方承担。

6.7甲方在收到乙方书面通知十五个工作日内，应组织人员进行验收，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

7、付款方式与条件

7.1 物资采购部分合同金额为人民币        （￥      元）。合同签订后，甲方预付给乙方合同金额的30%款项（￥      元）；全部货物到货安装调试完毕经用户验收小组验收合格后，支付至合同金额的95%款项（￥    元），剩余合同金额的5% 款项（￥      元）作为质保金，质保期结束后凭使用单位证明支付至合同金额的100%。

7.2 修缮工程部分合同金额为人民币       元（￥    元）。按下表约定支付工程款：

| 付款期数 | 支付其次说明 | 支付比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 合同签订后支付合同金额的30%作为预付款。 | 30% |
| 第二期 | 主要设备进场安装后付至合同金额的60%。 | 30% |
| 第三期 | 竣工验收并结算完成后付至合同金额的95%。 | 35% |
| 第四期 | 剩余5%保修期满后一次性付清。 | 5% |

修缮工程部分的保修期按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部80号令）相关规定，从工程竣工验收合格之日起算。保修金为终审价的 3 %，如不存在质量问题，自工程竣工验收合格满2年后返还（不计利息）。

7.3 每笔付款前，乙方需开具合同约定等值金额的增值税专用发票给甲方，甲方在收到发票且付款条件完备后在15个日历日内将款项付至乙方指定账户。

8、修缮工程部分价格调整及竣工结算

8.1 本项目修缮工程部分合同价款采用固定单价形式计价，综合单价包含的风险范围：人工、材料、机械台班的市场价格波动。风险费由双方确认后计入报价中 。

8.2 风险范围外合同价款的调整方式：工程量按实计算，中标项目单价套用中标单价结算；中标外项目，根据实际施工中有效的设计变更及工程签证单进行计算增减，单价套用投标文件约定选用的定额，相关费用费率套用乙方中标的取费费率（包括中标优惠率）。定额缺项时由乙方提出适当的单价，经甲方会同有关单位审核后确定。

关于中标优惠率的计算方式：

中标优惠率＝（1－中标价÷工程预算价）×100％，则

本工程中标优惠率＝

8.3 关于修缮工程部分竣工结算的约定

8.3.1 乙方必须在工程竣工验收合格后30天内将完整的竣工结算资料（含完整的工程报告、施工合同、竣工验收资料、竣工图资料、工程量签证资料、工程签证联系单资料及工程结算书等）报送甲方。若由于乙方未按上述规定时间报送竣工结算资料，或报送的竣工结算资料不完整影响审核工作的，由此引起的审核周期延长、工程款支付延后或工程经费被收回等后果由乙方自行承担，并不可继续参与甲方其他修缮工程的投标。

8.3.2 乙方提供的竣工结算资料必须真实、准确、完整。竣工结算资料先报甲方业务主管部门（资产与后勤事务管理处）审核，业务主管部门审核后造价为50万元（含）以上的项目送甲方审计部门（审计处）进行竣工结算审计；业务主管部门审核后的造价为50万元以下的项目送审计部门备案，并实施抽查审计。甲方最终工程竣工结算审减额超过乙方送审造价的5%（含本数）的，竣工结算审核费用由乙方承担，甲方支付竣工结算款的时间相应延长。

9、售后服务

9.1乙方应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，对所有货物质保期  年，合同保修期从验收完成后开始计算。

9.2乙方的检修人员响应时间不超过1小时，并在接到维修通知后4小时内到现场进行维修、24小时内予以修复或更换。维保点检修人员不能排除故障时，乙方在接到甲方通知起24小时内负责安排制造厂家派技术人员到现场解决故障问题。相关费用由乙方负责。

9.3在质量保证期内，乙方除保证系统正常运行和完好外，还应结合系统的实际运行情况，为甲方提供设备操作使用及维护的培训服务，以保证系统的良好运行状态；培训内容应包括：a.系统及设备工作原理和性能；b.设备安装、测试；c.系统维护、操作等。

10、中标服务费

签订合同时提供中标服务费缴纳凭证。

11、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

12、违约责任

12.1未按期交货的违约责任

如果乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可不退还履约保证金并从货款中扣除违约赔偿费，违约金应按合同总价的5‰/日计收。

12.2未按时付款的违约责任

如果甲方未按照合同规定的时间付款，违约金应按未支付金额的5‰/日计收，总违约金不超过合同总价的30%

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应立即书面向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在该事件发生15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。受影响方应在不可抗力对其履行义务的影响结束后的24小时内就此通知另一方，并应立即恢复其义务的履行。

13.2如果不可抗力持续六个月以上，任何一方可以通过向另一方发出书面通知的形式终止本合同及因不可抗力的影响而未履行完毕的订单，本合同及因不可抗力的影响而未履行完毕的订单于该等通知送达另一方时终止，依据本款规定而发出终止通知并不构成违约。

13.3本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14、合同纠纷处理方式

合同履行过程中若发生争议，采取协商解决，若协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15、其他约定

15.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如有）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2乙方应做好生产、运输、拆卸、安装、调试等安全管理工作，为相关人员、设备、车辆购买保险，如果在全部货物调试完毕交付甲方使用之前发生任何安全责任事故，乙方须承担全部责任，与甲方无关。

15.3本合同未尽事宜，双方另行补充。

15.4本合同一式肆份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。使用单位、乙方各执一份，送厦门大学资产与后勤事务管理处、财务处各备案一份，具有同等法律效力。

甲方：厦门大学                            乙方：

甲方委托授权代表：                        代表：

开户行：中国银行厦门市分行厦大支行        开户行：

纳税人识别号：12100000B36952193C          账号：

合同邮寄地址：思明区厦门大学嘉庚主楼711   地址：

电话： 2181873                            电话：

传真：

使用方：

使用方代表及电话：

收货地址：

本合同签订日期：  年  月  日