## 01 送风系统
送风系统清单
项次 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量
Item | Description | Specification | Unit | Quantity
一 | 设备工程
1 | 送风风机箱SF-1 | 送风量87000CMH，带G4板式+F7袋式过滤器，全压850Pa，电机功率45KW | 台 | 1
2 | 送风风机箱SF-2 | 送风量80000CMH，带G4板式+F7袋式过滤器，全压700Pa，电机功率30KW | 台 | 1
3 | 设备减振垫 |  | 项 | 1
4 | 设备吊装费用 |  | 项 | 1
5 | 设备调试 |  | 项 | 1
二 | 风管工程
1 | 镀锌钢板风管制作安装 | δ=1.00mm，风管采用角钢法兰连接 | m2 | 154
2 | 镀锌钢板风管制作安装 | δ=1.20mm，风管采用角钢法兰连接 | m2 | 483
3 | 单层百叶回风口 | 1500*1000 | 个 | 18
4 | 风管支吊架制作安装 |  | ㎡ | 637
5 | 风柜皮革软接 |  | 个 | 2
6 | 运杂费用 |  | 项 | 1
7 | 五金配件及辅材费用 |  | 项 | 1
三 | 电气工程（仅包含一装原有电箱至风机的电线、电缆供装）
1 | 电缆 | YJV-4×16 | m | 15
2 | 电缆 | YJV-4×25 | m | 12
3 | 电缆头 | YJV-4×16 | 个 | 2
4 | 电缆头 | YJV-4×25 | 个 | 2
5 | 不锈钢电管 | DN32 | m | 12
6 | 不锈钢电管 | DN65 | m | 12
7 | 交流电检查接线 |  | 台 | 2
8 | 绝缘电阻测试 |  | 台 | 2
9 | 系统调试费用 |  | 台 | 2
10 | 运杂费用 |  | 项 | 1

## 02 排气系统
排气系统清单
项次 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量
Item | Description | Specification | Unit | Quantity
一 | 炉排气工程
1 | 离心式高温排风机GYPQ-1 | 送风量9330CMH，全压610Pa，电机功率3KW | 台 | 1
2 | 设备减振垫 |  | 项 | 1
3 | 设备吊装费用 |  | 项 | 1
4 | 设备调试费用 |  | 项 | 1
5 | 不锈钢板风管制作安装 | δ=0.75mm，风管采用角钢法兰连接 | m2 | 16
6 | 不锈钢螺旋风管制作安装 | φ400 | m | 20
7 | 不锈钢螺旋风管制作安装 | φ300 | m | 95
8 | 不锈钢螺旋风管制作安装 | φ200 | m | 60
9 | 点火装置 | DN65不锈钢管道上安装，含防护罩 | 套 | 2
10 | 不锈钢排气罩 | 800*400*400，δ=1.0mm | 个 | 6
11 | 不锈钢风量调节阀 | φ400 | 个 | 2
12 | 不锈钢风量调节阀 | φ300 | 个 | 2
13 | 不锈钢风量调节阀 | φ200 | 个 | 13
14 | 不锈钢电动风量开关阀 | 630*500 | 个 | 1
15 | 风管支吊架制作安装 |  | 项 | 1
16 | 风柜皮革软接 |  | 个 | 2
17 | 运杂费用 |  | 项 | 1
18 | 五金配件及辅材费用 |  | 项 | 1
二 | 空压机房排气工程
1 | 镀锌钢板风管制作安装 | δ=0.75mm，风管采用角钢法兰连接 | m2 | 18
2 | 镀锌钢板风管制作安装 | δ=1.00mm，风管采用角钢法兰连接 | m2 | 53
3 | 风管支吊架制作安装 |  | ㎡ | 18
4 | 18目不锈钢防虫网 | 1400*800 | 个 | 1
5 | 风柜皮革软接 |  | 个 | 3
6 | 运杂费用 |  | 项 | 1
7 | 五金配件及辅材费用 |  | 项 | 1
三 | 辅助用房排气工程
1 | 镀锌钢板风管制作安装 | δ=0.75mm，风管采用角钢法兰连接 | m2 | 4
2 | 单层百叶回风口 | 500*150 | 个 | 1
3 | 对夹百叶进风口 | 1000*600 | 个 | 2
4 | 304不锈钢管，内外抛光 | DN50 | m | 18
5 | 不锈钢快拆式法兰 | DN50 | 套 | 3
6 | 风管支吊架制作安装 |  | ㎡ | 4
7 | 风柜皮革软接 |  | 个 | 5
8 | 运杂费用 |  | 项 | 1
9 | 五金配件及辅材费用 |  | 项 | 1
四 | 电气工程（仅包含一装原有电箱至风机的电线、电缆供装）
1 | 电缆 | YJV-4×2.5 | m | 40
2 | 电缆头 | YJV-4×2.5 | 个 | 2
3 | 不锈钢电管 | DN20 | m | 36
4 | 交流电检查接线 |  | 台 | 1
5 | 绝缘电阻测试 |  | 台 | 1
6 | 系统调试费用 |  | 台 | 1
7 | 运杂费用 |  | 项 | 1

## 03 自控系统
自控系统清单
项次 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量
Item | Description | Specification | Unit | Quantity
一 | 中央管理系统
1 | 操作站电脑 |  | 台 | 1
2 | 组态软件含数据管理服务器软件 |  | 套 | 1
3 | 组态软件画面制作编程调试 |  | 套 | 1
二 | 现场控制设备
1 | CPU模块 | 继电器输出，220V AC供电，18输入/12输出 | 个 | 1
2 | 扩展模块 | 模拟量输入/输出模块，4输入/2输出 | 个 | 2
3 | 工业交换机 | OAM-6000-35-5TX-MG | 个 | 1
4 | 自控电箱 |  | 个 | 1
5 | 系统调试费 |  | 项 | 1
三 | 传感器及变送器
1 | 压差传感器 | 50-500PA | 个 | 6
2 | 风压差传感器器 | 风压差传感器250 多量程 电流/电压输出 LCD | 个 | 2
3 | 电动风阀执行器 | 630*500 | 个 | 1
4 | 智能电表 |  | 套 | 3
四 | 配管配线
1 | 控制线 | RVV2×1.0 | m | 195
2 | 控制线 | RVV3×1.0 | m | 45
3 | 控制线 | RVV4×1.0 | m | 60
4 | 控制线 | RVSP2×1.0 | m | 50
5 | 控制线 | RVVP2×1.0 | m | 150
6 | 电管 | JDG20 | m | 480
7 | 接线盒 |  | m | 50
8 | 辅材费 |  | 项 | 1
9 | 系统测试费 |  | 项 | 1